РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __.09.2021  №__

р.п. Шолоховский

О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 21.10.2013 № 248 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района, Ростовской области, Администрация Шолоховского городского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 21.10.2013 №248 «Об утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шолоховского городского поселения.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Тимошину О.Г.

Глава  Администрации

Шолоховского городского поселения                                       О.П. Снисаренко

Проект подготовил

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                       О.Г. Тимошина

Главный специалист                                                                  Я.В. Гуреева

Приложение
к постановлению
Администрации
Шолоховского городского
поселения
от _______ № ____

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района
Ростовской области

на период с 2021 по 2029 годы

актуализация на 2025 год

пгт Шолоховский, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	22

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	22

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	31

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	42

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	50

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	59

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	59

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	60

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения	60

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	65

2.3. Прогноз объема сточных вод	59

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	61

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	62

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	64

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	65

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	66

Приложение №1	60

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и
деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время на территории рабочего посёлка Шолоховский действует централизованное водоснабжение, в состав которой входят: резервуары чистой воды общей ёмкостью 10000 м³ (два резервуара ёмкостью по 2000 м³ каждый и один – 6000 м³), две насосных станции подъёма и сеть хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода Ø 90-400 мм.

Протяженность сетей из труб различных материалов составляет 74,812 км. Средний износ - 60 %. На сети установлены водозаборные колонки и пожарные гидранты. Значительная часть водопроводных линий – тупиковые.

Основным источником системы водоснабжения является скважинный водозабор Правобережный (Горняцкий), а также Луговой подземный водозабор и введенный в эксплуатацию в 2011 году Усть-Бобровский водозабор.

Водозабор Правобережный (Горняцки) расположен в районе х. Какичев (Богураевское с.п.). В состав водозаборных сооружений входят: 15 артезианских скважин (общая проектная производительность – 9000 м³/сут, фактическая – 5800 м³/сут.), два резервуара чистой воды (объёмом 250 м³ и 500 м³) и насосная станция Ι-го подъёма.

Вода от водозаборных сооружений поступает в р.п. Шолоховский по водоводу Ø 500 мм протяжённостью 46 км через площадку водопроводных сооружений, расположенную на горе Караул (г. Белая Калитва), в состав которых входят насосная станция ΙΙ-го подъёма (производительность – 300м³/час) и два резервуара чистой воды (ёмкостью по 500 м³ каждый).

Водозабор «Луговой» - расположен на левом берегу р.Калитва между х.Ленин и с. Литвиновка. В состав водозаборных сооружений входят: 7 артезианских скважин (общая проектная производительность - 2000 м³/сут; фактическая- 900м³/сут), резервуар чистой воды (ёмкостью 60 м³) и насосная

станция Ι-го подъёма. Приёмный резервуар и насосная станция, смонтированные как временный вариант для 4-х скважин, сегодня не обеспечивают возможную водоотдачу водозабора (2000-2500 м³/сут).

Первая очередь «Усть-Бобровского» водозабора, строительство которой закончилось в 2011 году, расположена северо-восточней п.Горняцкий. В состав первой очереди входят 4 скважины (две рабочие, одна резервная и одна наблюдательная) с ожидаемой водоотдачей – 4000 м³/сут и водоводы до первой камеры переключения с водоводом Ø 300м от водозабора «Луговой».

До 2011 года п. Шолоховский получал воду по магистральному водоводу от II-го подъема Горняцкого водозабора и Лугового подземного водозабора. При этом в последние годы жители в связи с высоким износом сетей испытывали перебои с подачей питьевой воды. Уровень потерь воды при транспортировке достигал 70-ти процентов.

В 2011 году завершено строительство Усть-Бобровского водозабора (на 4 тыс. куб. м/сутки). Построена 3-я нитка водовода, протяженностью 2,2 км (Д=315 мм.) – от насосной станции 2-го подъема до камеры переключения Лугового водозабора.

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Шолоховского городского поселения отсутствуют территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782, «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

На территории Шолоховского городское поселение действует едина технологическая зона водоснабжения.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является станция 3-го подъема, расположенная на территории Шолоховского городского поселения, оборудованная насосам марки Д-200-36.

Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 1.1.4.1-1 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Дебит, м3/час | Марка насоса | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 3-го подъема | - | Д-200-36 | - | - |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Шолоховского городского поселения сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют, качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Результаты лабораторных исследований качества воды за 2023 год приведены в таблице 1.1.4.2-1.

Таблица 1.1.4.2-1 - Результаты лабораторных исследований качества воды

| Перечень контролируемых веществ | Концентрация загрязняющих веществ | Нормативы в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- |
| Запах | 0 | 2 |
| Привкус | 0 | 2 |
| pH среды | 7,48 | 6.0 - 9.0 |
| Мутность | 1 | 2.6 (3.5) |
| Цветность | 4,6 | 20 (35) |
| Общее микробное число | 1 | 50 |
| Обобщенные (общие) колифорбные бактерии | н/обн | 100 |
| E.coli | н/обн | 10 |
| Колифаги | н/обн | 0 |
| Энтерококки | н/обн | 100 |
| Аммоний-ионы и аммиак | <0,1 | 2 |
| Нитрит-ионы | 0,036 | 3 |
| Нитрат-ионы | 2,17 | 45 |
| Хлориды (Cl) | 111,46 | 350 |
| Железо общее | 0,06 | 0,3 |
| Сухой остаток | 614 | 1000 |
| Окисляемость перманганатная | 0,61 | 5 |
| Сульфат-ионы | 146,64 | 500 |
| Жесткость общая | 6,14 | 7.0 |
| Щелочность | 4,15 | 7,5 |
| Кальций | 86,62 | 100 |
| Фториды (F) | 0,32 | 1,2 |
| Хром | <0,01 | 0,05 |
| Алюминий (Аl3+) | <0,04 | 0,5 |
| Цинк (Zn2+) | <0,005 | 5 |
| Марганец (Мn, суммарно) | <0,01 | 0.1 (0.5) |
| Медь (Сu, суммарно) | <0,001 | 1 |
| Бор (В, суммарно) | 0,146 | 0,5 |
| Анионоактивные ПАВ | <0,01 | 0,5 |
| Нефтепродукты | <0,05 | 0,1 |
| Фенолы | <0,0005 | 0,001 |

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Шолоховского городского поселения водоснабжение осуществляется от насосной станции 3-го подъема. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.4.3-1.

В 2019 году суммарный объем поданной воды насосами составил 411840 м3, суммарное электропотребление насосных станций составило 142273 кВтч/год. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды составило – 0,346 кВтч/м3.

Таблица 1.1.4.3-1 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Кол-во | Q, м3/час | Расход эл. энергии кВт/ч (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 3-го подъема | Д-200-36 | 2 | 200 | 142273 |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность трубопроводов составляет 74,812 км. В таблице 1.1.4.4-1 представлена информация по трубопроводам, входящих в состав Шолоховского городского поселения.

Таблица 1.1.4.4-1 –Водопроводные сети поселений.

| Наименование улиц | L, м | Материал труб, Ду | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |
| ул. Социалистическая | 550 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Димитрова | 300 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Гоголя | 650 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Спортивная | 550 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Молодежная | 200 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Шахтерская | 650 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. 40 лет Октября | 650 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Комсомольская | 550 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. М. Горького | 1800 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Железнодорожная | 300 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Октябрьская | 300 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Гагарина | 100 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Чехова | 350 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Чапаева | 250 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Маяковского | 600 | сталь, 100 мм. | 87 |
| пер. Пионерский | 200 | сталь, 100 мм | 87 |
| ул. Советская | 800 | сталь, 100 мм | 87 |
| ул. Пушкина | 1750 | сталь, 100 мм | 87 |
| ул. Лермонтова | 200 | сталь, 100 мм | 87 |
| ул. Железнодорожная | 432 | полиэтилен, 100 мм. | 20 |
| ул. Кирова | 851 | полиэтилен, 160 мм. | 20 |
| ул. Молодежная | 250. | сталь, 100 мм. | 20 |
| ул. Социалистическая | 2175 | полиэтилен, 110, 150, 219, 225 мм | 42 |
| ул. Гоголя | 400 | полиэтилен, 50 мм. | 20 |
| ул. Чапаева | 1000 | 1000м сталь, диаметр100 мм | 87 |
| ул. Пушкина | 1600 | полиэтилен, 100 мм | 20 |
| ул. Октябрьская | 1878 | полиэтилен, 110, 115, 219, 225 мм. | 38 |
| ул. Гагарина | 450 | полиэтилен, 110 мм. | 20 |
| ул. Комсомольская | 1100 | сталь, диаметр 100 мм. | 87 |
| ул. М. Горького | 1630 | полиэтилен, 100 мм. - протяженность 350м.; сталь, 150 мм, протяженность 1280 м | 87 |
| ул. Маяковского | 400 | сталь, диаметр сталь 63 мм. | 87 |
| пер. Садовый | 288 | полиэтилен, 100 мм | 20 |
| ул. Крайняя | 2462 | полиэтилен, 100 мм | 20 |
| ул. Степная | 2005 | полиэтилен, диаметр трубы, 110 мм. | 20 |
| ул. Спортивная | 1230 | полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| ул. Шахтерская | 853 | полиэтилен, диаметр трубы, 110 мм. | 20 |
| ул. Советская | 940 | полиэтилен, диаметр трубы, 160 мм. | 20 |
| ул. Первомайская | 413 | полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| пер. Пионерский | 397 | полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| ул. 40 лет Октября | 726 | полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| ул. Северная | 236 | сталь, 100 мм. | 87 |
| ул. Димитрова | 320 | сталь, диаметр 100 мм. | 87 |
| ул. Чехова | 300 | сталь, – 100 мм. | 87 |
| ул. Лермонтова | 180 | сталь, – 63 мм. | 87 |
| ул. Островского | 343 | полиэтилен, - 100 мм. |  |
| от 2-го подъема Горняцкого водопровода до подъема 3А | 37000 | полиэтилен, 400 мм., протяженностью 10730 м., сталь, 600 мм, протяженностью 26270 м. | 80 |
| Подъем 3 А | 4203 | полиэтилен, 400 мм., протяженностью 2453 м., сталь, 90 мм, протяженностью 1750 м. | 60 |
| Итого: | 74812 |  |  |

Анализ причин аварий и повреждений в системе водоснабжения Шолоховского городского поселения:

- более 60 процентов повреждений (свищи) приходится на стальные трубопроводы;

- основное воздействие на целостность труб оказывают сезонные подвижки грунта, связанные с его промерзанием и оттаиванием. В этот период происходит повреждение стыков и стенок.

Качество трубопроводов водопроводных сетей Шолоховского городского поселения, их надежность и долговечность напрямую зависят от материала труб, профессиональной подготовки строителей, уровня эксплуатации, а также выбора современных технологий строительства.

Значительная часть трубопроводов водопроводных сетей Шолоховского городского поселения выполнена из стальных труб. Нормативный срок эксплуатации стальных трубопроводов в системах водоснабжения составляет 30 лет, а реальный зачастую составляет 10 - 15 лет при низком расположении грунтовых вод и 6 лет при высоком расположении грунтовых вод.

Учитывая возможное нарастание аварийности на сетях Шолоховского городского поселения, для обеспечения надежности водоснабжения необходимо проведение реконструкции водопроводных сетей с критическим уровнем износа и повышенным количеством аварий.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Шолоховского городского поселения является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели.

Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Шолоховском городском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Шолоховском городском поселении отсутствует.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Шолоховского городского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в городском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Шолоховского городского поселения, насосные станции находятся в собственности Ростовской области и переданы в хозведение ГУП РО «УРСВ».

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Комплекс основных мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения состоит в следующем:

- реконструкция водопроводных сетей с целью сокращения уровня износа и потерь согласно мероприятиям, приведённым в разделе 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества согласно мероприятиям, приведённым в разделе 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

Учитывая важность сокращения потерь воды, необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, таких как:

- реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения в жилых домах;

- установка узлов учёта воды на каждом вводе потребителей.

С целью повышение срока эксплуатации и снижения аварийности сетей необходимо:

- применение труб из коррозийно-стойких материалов;

- использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры;

- создание гидравлической модели системы водоснабжения.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений, являются:

- показатели соответствия воды нормам СанПиН;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В связи с отсутствием устойчивой динамики увеличения численности населения Шолоховского городского поселения в актуализированной версии схемы водоснабжения рассматривается только один сценарий – потребление воды на период действия схемы останется на уровне базового года.

Независимо от сценария развития территории, для обеспечения надёжного и качественного водоснабжения, необходима реализация мероприятий согласно разделу 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Тариф на водоснабжение установлен для потребителей Белокалитвинского района и Шолоховского городского поселения. Баланс подачи и реализации холодной питьевой и технической воды представлен в таблице 1.3.1-1.

Таблица 1.3.1-1 - Баланс подачи и реализации холодной питьевой и технической воды

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб.м | 2037,5 |
| 1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 475,9 |
| 1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 1561,6 |
| 1.3 | от других операторов | тыс. куб.м | 0,0 |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 102,7 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 1934,8 |
| 1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 1934,8 |
| 1.2 | от других операторов | тыс. куб.м | 0,0 |
| 4 | Потери воды | тыс. куб.м | 931,0 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 48,1% |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб.м | 1003,8 |
| 6.1 | собственным абонентам (население) | тыс. куб.м | 825,7 |
| 6.2 | бюджетным организациям | тыс. куб.м | 47,5 |
| 6.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 130,6 |
| 6.4 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб.м | 0,0 |

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 1.3.1-2.

Таблица 1.3.2-1 - Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шолоховский | 270,11188 | 0,74 | 0,888 |

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц представлен в таблице 1.3.1-1.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению на территории Ростовской области установлены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019 № 39 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ростовской области». Информация об установленных нормативах – приведены в таблице 1.3.4-1.

Таблица 1.3.4-1 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях.

| № п/п | Степени благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления (м³ на 1 чел. в мес.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем. | 4,32 | 3,04 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем. | 4,36 | 3,10 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем. | 4,41 | 3,15 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа. | 4,22 | 2,93 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем. | 3,85 | 2,50 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем. | 7,36 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем. | 7,46 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем. | 7,56 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа. | 4,66 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами. | 6,36 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами. | 3,86 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками. | 3,15 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами. | 5,32 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами. | 1,72 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,64 | - |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением. | 3,07 | 1,81 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем. | 7,36 | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем. | 7,46 | - |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем. | 6,75 | - |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем. | 7,56 | - |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа. | 4,66 | - |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа. | 3,95 | - |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами. | 6,36 | - |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, душами. | 5,60 | - |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами. | 5,65 | - |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами. | 3,10 | - |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами и мойками. | 3,15 | - |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ванной длиной 1500-1550. | 4,96 | - |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами. | 5,32 | - |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками. | 1,01 | - |
| 31. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом. | 4,88 | - |
| 32. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом. | 1,93 | 1,34 |
| 33. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом. | 3,26 | - |
| 34. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом. | 4,29 | - |
| 35. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ваннами. | 5,68 | - |
| 36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами. | 2,39 | - |

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены: у населения –98,5%; у бюджетных организаций - 100%; у прочих организаций – 100%.

Для обеспечения 100% населения приборами учета, администрация Шолоховского городского поселения и филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ» должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Шолоховского городского поселения и изменения численности населения на период до 2029 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Шолоховского городского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» и составляют для жилых зданий без канализации 120,0 л/сутки на 1 человека и 225 л/сут с канализацией.

Таблица 1.3.6-1 - Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шолоховский | 1081940,0 | 1752000,0 | +670060,0 |

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением района и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды представлены в таблице 1.3.7-1.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Шолоховском городском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведены в таблице 1.3.1-1.

1.1.1. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На данный момент водоснабжение осуществляется с использованием поверхностных вод и вод подземного залегания. Описание структуры и схемы водоснабжения выполнено в пункте 1.1.1.

Учет потребления воды производит ГУП РО «УРСВ».

Таблица 1.3.7-1 - Прогнозируемый баланс потребления воды (тариф на питьевую воду филиал «Белокалитвинский» для потребителей Белокалитвинского района)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб.м | 2037,5 | 2028,2 | 2019,0 | 2009,9 | 2000,9 | 1992,0 |
| 1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 475,9 | 473,8 | 471,6 | 469,5 | 467,4 | 465,3 |
| 1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 1561,6 | 1554,4 | 1547,4 | 1540,4 | 1533,5 | 1526,7 |
| 1.3 | от других операторов | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 1934,8 | 1925,6 | 1916,4 | 1907,3 | 1898,2 | 1889,3 |
| 1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 1934,8 | 1934,8 | 1916,4 | 1907,3 | 1898,2 | 1889,3 |
| 1.2 | от других операторов | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери воды | тыс. куб.м | 931,0 | 921,8 | 912,6 | 903,5 | 894,5 | 885,5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 48,12% | 47,87% | 47,62% | 47,37% | 47,12% | 46,87% |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб.м | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 |
| 6.1 | собственным абонентам (население) | тыс. куб.м | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 |
| 6.2 | бюджетным организациям | тыс. куб.м | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 6.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 |
| 6.4 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

При разработке схемы принято условие сохранения структуры распределения водопотребления по типам абонентов.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2019 год потери воды составили 27,81% - 114548,98 м3/год (26,15 м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению иводосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Шолоховского городского поселения горячая и техническая вода отсутствуют

Таблица 1.3.13 - Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2019 год |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| р.п. Шолоховский | 411,84 | 297,29102 | 114,54898 | 1752,0 | +670,06 | 1752,0 | 0,0 |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно пт. 2 ст. 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 28.12.20218 №296 «ОБ определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Шолоховского городского

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации настоящей схемой водоснабжения приведён в таблице 1.4.1-1.поселения»  ГУП РО «УРСВ» наделено статусом гарантирующей организации.

Мероприятия на последующие годы будут определены при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, с учетом требований подпункта «в» пункта 17.1 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 об отказе в утверждении проекта инвестиционной программы и направления ее на доработку в случае недоступности тарифов регулируемой организации для абонентов.

Таблица 1.4.1-1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение | Диаметр, мм | Средняя глубина заложения трубопровода, м | Протяженность участка сети, м. | Кол-во ниток |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шолоховское городское поселение, рп. Шолоховский, ул. М. Горького, L=1650 м, Ду = 110 мм | 2026 | 2026 | 110 | 2 | 1650 | 1 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Согласно акту технического обследования централизованных систем водоснабжения:

- Износ сетей составляет более 60 %. Участки сетей, предлагаемые к реконструкции, имеют высокий физический износ, а также высокую аварийность согласно журналу учета аварий и инцидентов.

- Состояние площадных объектов оценивается как неудовлетворительное.

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются:

- необходимость замены устаревшего оборудования и трубопроводов,

- оснащение отсутствующим оборудованием и приборами,

- внедрение новых современных технологий производства,

- оборудование системы водоснабжения автоматизацией, диспетчеризация процессов транспортировки воды,

- увеличение надежности работы системы в целом.

При подборе оборудования необходимо учесть возможности импортозамещения. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристик.

Все водозаборные сооружения города должны иметь разработанную проектную документацию по зонам санитарной охраны (ЗСО), на основании документации по проектированию ЗСО.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для водовода – 10 м в каждую сторону. Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения приведены в таблице 1.4.1-1.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ» отсутствуют.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Шолоховском городском поселении приборы учета установлены у 98,5 % населения, 100% бюджетных организаций, 100% прочих организаций.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

Трассировка водопроводной сети выполнена в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На территории Шолоховского городского поселения не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Шолоховского городского поселения все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах р.п. Шолоховский.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (Приложение №1 к Схеме водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения).

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2021 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблица 5.1.1).

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения источника водоснабжения приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на существующем водозаборе необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля, контроля режима эксплуатации и контроля качества воды, подаваемой потребителю;

- установка водоизмерительной аппаратуры, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта водозаборов;

- организация вокруг водозаборов зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- отвод промывных вод системы водоподготовки в канализационную сеть с последующей очисткой.

Таблица 1.5.1-1 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленныхи сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества–жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

- Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

- ГПХН перевозится в гу ммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

- Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

- Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

- Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

- Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

- Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гу ммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании:

- НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации;

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации (индексы-дефляторы инвестиции в основной капитал (капитальные вложения));

Все стоимости приводнены к ценам годов реализации.

Оценка объемов капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблицах 1.6-1.

Таблица 1.6.2-1 - Оценка объемов капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Параметры расчета стоимости реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Затраты, тыс. руб. без НДС в ценах годов реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строка НЦС 81-02-14-2024 | Цены строительства на 01.01.2024, тыс. руб./км | Коэффициент при прокладке в 2 нитки | Коэффициент для водовода | Коэффициент для стеснённых городских условий | Цены строительства на 01.01.2024, тыс. руб./км. с учётом коэф-в | ВСЕГО, цены строительства, тыс. руб. без НДС | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шолоховское городское поселение, рп. Шолоховский, ул. М. Горького, L=1650 м, Ду = 110 мм | 14-06-003-01 | 7170,54 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 6 964,0 | 11490,5 | 0,0 | 12982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исходные данные для расчета:

- Материал – полиэтилен,

- Тип грунта – сухой,

- Крепления стенок траншей – с креплениями,

- Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (КПер): водоснабжение – 0,90, водоотведение – 0,87 (НЦС 81-02-14-2024, тех.часть пт. 30, табл. 11),

- Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Крег1) – 0,99 (НЦС 81-02-14-2024, тех.часть пт. 31, табл. 12, п. 65.2).

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

При определении фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности учитывается:

а) результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения (далее - техническое обследование);

б) информацию, раскрываемую организациями, осуществляющими водоснабжение в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6;

в) информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о состоянии качества питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение и соответствии или несоответствии питьевой воды установленным требованиям;

г) информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которых осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение;

д) данные коммерческого учета холодной воды;

е) иную информацию, предоставленную организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, содержащую сведения о фактическом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Фактические значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:

Кпрс - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кn - общее количество отобранных проб.

Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем холодного водоснабжения и характеризуются количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км):

,

Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение;

Lсети - протяженность водопроводной сети (км).

В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, горячей воды превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько перерывов, исходя из не превышения продолжительности каждого перерыва 12 часов.

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов):

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м):

КЭ – общее количество электроэнергии, потребленной в тех. процессе подачи воды, кВт;

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть.

Целевые показатели систем водоснабжения приведены в таблице 1.7-1

1.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В Шолоховском городском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

Таблица 1.7-1 - Целевые показатели систем водоснабжения (тариф на питьевую воду филиал «Белокалитвинский» для потребителей Белокалитвинского района)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 32,4% | 32,4% | 32,4% | 32,4% | 32,4% | 32,4% |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 32,4% | 32,4% | 32,4% | 32,4% | 32,4% | 32,4% |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 48,12% | 47,87% | 47,62% | 47,37% | 47,12% | 46,87% |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | 1,5910 | 1,5910 | 1,5910 | 1,5910 | 1,5910 | 1,5910 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 |

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Существующее положение в сфере водоотведения

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Шолоховском городском поселении есть у 85 % населения.

Стоки по самотечным сетям поступают в канализационные насосные станции (КНС) 3 шт (КНС «Южная», КНС «Восточная» и КНС ул. Кирова), которыми перекачивают стоки на очистное сооружение, расположенное в юго-восточной части поселка.

В 2020 году была введена в эксплуатацию канализационная сеть по ул. Кирова, протяженностью 6200 м, материал труб полиэтилен и канализационная насосная станция по ул. Кирова (западнее д. 11).

Трубопроводы канализационных сетей р.п. Шолоховский выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Общая протяженность канализационных сетей –35,915км. Износ 85%.

Эксплуатацию объектов водоотведения осуществляет филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ».

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Проектная производительность «ТАБС-275» составляет 3950 м³/сут., при одновременной работе 5-ти параллельных технологических линий. Проектная производительность 1-й технологической линии составляет 790 м³/сут. В настоящее время в работе 2 технологические линии.

Поступающие сточные воды на очистные сооружения по напорным коллекторам от 3-х КНС («Восточная», «Южная», «КНС на ул. Кирова») проходят через решетку, задерживающую крупные кусковые материалы. Отходы складируются в контейнер и по мере накопления вывозятся на полигон твердых бытовых отходов. Далее стоки поступают в колодец перекачки V=21 м³, откуда погружными насосами подаются в распределительный бак V=1 м³. Насосы работают попеременно в автоматическом режиме, который обеспечивается встроенными рецепторами уровня. Количество поступающих сточных вод производится согласно «Методики косвенного учета сброса сточных вод».

Из распределительного бака сточные воды через треугольные водосливы попадают в аэротенки 2-х технологических линий, где происходит биохимическое разложение органических загрязнений, находящихся во взвешенном и растворенном состояниях. Обогащение воды кислородом и поддержание во взвешенном состоянии активного ила в аэротенке, осуществляется аэраторным колесом типа ПМ 1600мм с электроприводом. Диаметр аэротенка 11,156 м, объем – 380 м³.

Для соблюдения технологического регламента в аэротенке температура сточных вод должна быть не менее + 15ºС, перерыв в работе аэраторного колеса не должен превышать: летом - 2 часа, зимой – 3 -5 часов.

Из аэротенка смесь воды с активным илом перетекает в зону вторичного отстойника Д= 9,326 м, ограниченную цилиндрическим демпфером, где поисходит отделение пузырьков воздуха. Осаждение ила осуществляется в зоне отстаивания. Над поверхностью конического дна отстойника расположены скребки для удаления осадка, приводимые в действие электродвигателем с червячным приводом.

Корпуса аэротенка и вторичного отстойника представляют собой цилиндрические емкости с металлическими стенками и бетонными основаниями. С наружной стороны резервуары покрыты синтетическим теплоизолирующим материалом и рифлеными алюминиевыми листами.

Перекачка рециркуляционного ила из отстойника в аэротенк осуществляется постоянно насосами рециркуляции (1 рабочий, 1 в резерве), расположенными в колодце рециркуляции. Сброс избыточного ила из отстойника производится насосами рециркуляции в тенк хранения ила.

Тенк хранения ила (илоуплотнитель) предназначен для хранения и уплотнения ила, отведенного из отстойника. Подача избыточного ила из отстойника в илоуплотнитель осуществляется при закрытой задвижке до рабочего уровня. Через 1 час необходимо открыть задвижку и сбросить осветленную воду в колодец перекачки. Уплотненный ил сбрасывается на иловые площадки.

Очищенная вода через систему отбора, расположенную на водной поверхности отстойника по трубопроводу Д=400 мм поступает в лабиринт тенка обеззараживания (смеситель), где дезинфицируется. Часть очищенных сточных вод самотеком подается в колодец решеток для производства разбавления концентраций поступающих сточных вод и уменьшения нагрузки на очистные сооружения.

Дезинфекция очищенных сточных вод после отстойника производится в лабиринте тенка обеззараживания согласно «Технологии обеззараживания» с помощью 10% раствора гипохлорита натрия. Далее очищенные и обеззараженные сточные воды по трубопроводу диаметром Д=400 мм и длиной 50 м самотёком через выпуск отводятся в балку Журавка - 7 км от устья балки, далее в реку Быстрая на 81 км от устья реки. Выпуск береговой, поверхностный, сосредоточенный.

Поселковая сеть канализации включает в себя:

- самотечную сеть диаметром 100-250 мм;

- три канализационные насосные станции ул. Кирова (ввод в эксплуатацию в 2020 г.) «Восточную» (степень износа 90%) и «Южную» (степень износа 90%). «Южная» насосная станция оснащена насосом ФГ-46- 144 производительностью 320 м3/сут. Производительность КНС «Восточная» составляет 270 м3/час, она оборудована насосом марки НШ-270.

Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы приведена в таблице 2.1.2-1.

Таблица 2.1.2-1 - ТАБС-275 п. Шолоховский

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вол включая микроорганизмы | Ед. измер. | Фактическое качество очищенных сточных вод за год (среднегодовые концентрации) | Фактическое количество проб сточных вод за год | Проектные параметры очистки сточных вод |  | Доля проб сточных вод за год, не соответствующих проектным параметрам очистки | Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-) | Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) | Доля проб сточных вод за год, не соответствующих норма ивам допустимых | Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная концентрация | эффективность очистки (%) |  |  |  |  |  |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные в-ва | Мг/дм³ | 4,6 | 36 | 6-30 | 100% | - | + | 25,47 | - | + |
| бпк5 | МгО2/Дм³ | 0,98 | 36 | 0,8-2,4 | 100% |  | + | 2,42 | - | + |
| Хлориды | Мг/дм³ | 138,17 | 36 | 40-200 | 100% | - | + | 300 | - | + |
| Сульфаты | Мг/дм³ | 193,59 | 36 | 40-400 | 100% | - | + | 440 | - | + |
| Сухой остаток | Мг/дм³ | 721 | 36 | 800-1000 | 100% |  | + | 1000 | - | + |
| Азот- аммоний | Мг/дм³ | 0,14 | 36 | 0,1-0,3 | 100% |  | + | 0,39 |  | + |
| Нитрит | Мг/дм³ | 0,05 | 36 | 0,04-0,01 | 100% |  | + | 0,122 |  | + |
| Нитрат | Мг/дм³ | 3,95 | 36 | 2-40 | 100% | - | + | 40 | - | + |
| Фосфор фосфатов | Мг/дм³ | 0,184 | 36 | 0,1-0,25 | 100% | - | + | 0,2 | - | + |
| АПАВ | Мг/дм³ | 0,02 | 36 | 0,01-0,5 | 100% | - | + | 0,5 | - | + |
| Нефть и нефтепродукты | Мг/дм³ | 0,02 | 36 | 0,01-0,05 | 100% |  | + | 0,05 |  | + |
| Железо общее | Мг/дм³ | 0,18 | 36 | 0,01-0,2 | 100% |  | + | 0,2 |  | + |
| Водородный показатель | Ед. рН | 8,24 | 36 | 6-8,5 | 100% | - | + | 6,5-8 | - | + |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКБ | КОЕ/100 мл | - | 36 | 0-100 | 100% | - | + | 100 | - | + |
| ТКБ | КОЕ/100 мл | - | 36 | 0-500 | 100% |  | + | 500 | - | + |
| Колифаги | БОЕ/100 мл |  | 36 | 0-10 | 100% |  | + | 10 |  | + |
| Паразитологические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | В 25 л |  | 36 | - | 100% |  | + | - | - | + |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | В 25 л |  | 36 |  | 100% |  | + |  |  | + |

Оценка технического состояния оборудования КНС представлена в таблице 2.1.2-2.

Таблица 2.1.2-2 - Оценка технического состояния оборудования КНС

| № п/п | Тип (марка) насоса | Q, м³/час | H, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Скорость эл. двигателя, об/мин | Оценка | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная КНС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-60 | 30 | 60 | 5 | 3000 | Г | % |
| 2 | К-60 | 30 | 60 | 5 | 3000 |  | % |
| 3 | К-30 | 15 | 30 | 4 | 3000 |  | % |
| Восточная КНС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НШ-270 | 70 | 70 | 6,5 | 3500 | Г | 70% |
| 2 | НШ-270 | 70 | 70 | 6,5 | 3500 |  | 70% |
| 3 | СМ 100-65-200 | 65 | 50 | 5,5 | 2900 |  | 70% |
| 4 | К-30 | 30 | 30 | 4 | 3000 |  | 70% |
| Южная КНС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГ 146/40 | 40 | 60 | 45 | 3000 | Г | 70% |
| 2 | СМ 100-65-200 | 65 | 50 | 5,5 | 2900 |  | 70% |
| 3 | К-30 | 15 | 30 | 4 | 3000 |  | 70% |

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В городском поселении имеется одна технологическая зона с централизованным водоотведением в р.п. Шолоховский, сети водоотведения которого эксплуатирует филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ».

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества иловой воды.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Шолоховского городского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов протяженностью 35915 м, с установленной на ней тремя канализационными насосными станциями. Износ сетей – 85 %.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Таблица 2.1.5-1 – Технические характеристики канализационных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал, диаметр | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |
| ул. Чапаева | 1200 м. | стальная, Ду=200 мм. | 98 |
| ул. Димитрова | 340 м. | стальная, Ду=150 мм. | 98 |
| ул. 40 лет Октября | 895 м. | стальная, Ду=150 мм. | 98 |
| ул. Социалистическая | 1358 м. | стальная, Ду=200 мм. | 98 |
| ул. Северная | 713 м. | полиэтилен, Ду=250 мм. | 98 |
| ул. М. Горького | 3070 м. | полиэтилен, Ду=250 мм., протяженностью 1000м., стальная Ду=200 мм., протяженностью 2070м. | 98 |
| ул. Советская | 1160 м. | стальная, Ду=250 мм. | 98 |
| ул.Первомайская | 722 м. | стальная, Ду=100 мм. | 98 |
| ул.Степная | 900 м. | стальная, Ду=250 мм. | 98 |
| ул.Железнодорожная | 1110 м. | стальная, Ду=100 мм. | 98 |
| ул. Комсомольская | 560 м. | полиэтилен, Ду=200 мм., протяженностью 250 м., стальная, Ду=100 мм, протяженностью 310 м. | 98 |
| ул. Молодежная | 250 м. | стальная, Ду=200 мм | 98 |
| ул. Чехова | 250 м. | стальная, Ду=250 мм. | 98 |
| ул. Октябрьская | 1415 м. | стальная, Ду=150 мм. | 98 |
| пер. Садовый | 290 м. | стальная, Ду=150 мм. | 98 |
| пер. Пионерский | 294 м. | стальная, Ду=150 мм. | 98 |
| ул. Шахтерская | 1515 м. | полиэтилен, Ду=250 мм, протяженностью 400 м., стальная, Ду=250 мм., протяженностью 1115 м. | 98 |
| ул. Пушкина | 2273 м. | стальная, Ду=250 мм. | 98 |
| ул. Спортивная | 2000 м. | стальная, Ду=100 мм. | 98 |
| ул. Гоголя | 400 м. | стальная, Ду=100 мм. | 98 |
| от КНС Восточная до ТАБС | 4000 м. | стальная, Ду=200 мм. | 98 |
| от КНС Южная до ТАБС | 5000 м. | стальная, Ду=200 мм. | 98 |
| ул. Кирова | 6200 м | ПНД | 0 |
| Итого: | 35915 |  |  |

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Шолоховского городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов и КНС, стоки отводятся на очистные сооружения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения Шолоховского городского поселения является канализационная насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.

Система автоматизации канализационных станций включает:

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду

В связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 85% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети в городском поселении, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области все территории охвачены центральной системой водоотведения.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Канализационные насосные станции

- Отсутствие систем автоматизации на КНС. Влияние «человеческого» фактора при эксплуатации насосных станций, пониженная надежность работы КНС.

- Использование устаревших модификаций запорной арматуры с «ручным» приводом приводит к неоперативному устранению аварийных ситуаций.

    - Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов установлен Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 (далее – Правила).

В соответствии с Правилами, централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

- Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации) составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов). Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов, в случае, предусмотренном пунктом 7 Правил.

- Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.

В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев.

В на территории муниципального образования организацией, соответствующей критериям Правил является ГУП РО «УРСВ».

В разделе 2.1.2 представлена следующая информация, предусмотренная подпунктом «к» пункта 16 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782:

- об очистных сооружениях, на которые поступают сточные воды, отводимые через систему централизованного водоотведения,

- о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод,

- о среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Тариф на водоотведение установлен для Шолоховского городского поселения, Синегорского, Горняцкого, Грушево-Дубовского сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей не осуществляется. Вывоз стоков из выгребных ям производится по мере их заполнения в частном порядке. Фактический баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2023 год представлены в таблице 2.2.1-1.

Таблица 2.2.1-1 Баланс водоотведения Белокалитвинского района (Белокалитвинский район и Шолоховское городское поселение)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м | 338,9 |
| 1.1 | от собственных абонентов (население) | тыс. куб.м | 259,8 |
| 1.2 | от бюджетных организаций | тыс. куб.м | 28,8 |
| 1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 50,2 |
| 1.4 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб.м | 0,0 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 338,9 |
| 2.1 | на собственные очистные сооружения | тыс. куб.м | 338,9 |
| 2.2 | другим организациям | тыс. куб.м | 0,0 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб.м | 338,9 |
| 3.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб.м | 338,9 |
| 3.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб.м | 0,0 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 2, используются следующие понятия:

Коммерческий учет сточных вод (далее также – коммерческий учет) – определение количества полученной за определенный период принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее – сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод.

Коммерческий учет сточных вод имеет важное значение поскольку происходит постоянный рост тарифов за сброс сточных вод, количество которых служит основным показателем при расчете транспортировку, перекачку, очистку. Кроме того, ужесточаются требования законодательства по коммерческому учету стоков.

Требования по организации учета определены постановлениями Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ» и от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», а также Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205 «Об утверждении Порядка ведения 43 собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества».

На основании ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 1, коммерческому учету подлежит объем сточных вод: - принятых от абонентов по договорам водоотведения; - транспортируемых организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, по договору по транспортировке сточных вод; - в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

В настоящее время коммерческий учет сточных вод, принимаемый от потребителей, осуществляется в соответствии с количеством потребленной воды.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Балансы за последние 10 лет поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозные балансы существующей системы водоотведения Белокалитвинского района приведены в таблицах 2.8.1 – 2.8.3.

Таблица 2.2.5-1 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения (Белокалитвинский район и Шолоховское городское поселение)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| 1.1 | от собственных абонентов (население) | тыс. куб.м | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 |
| 1.2 | от бюджетных организаций | тыс. куб.м | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 1.4 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| 2.1 | на собственные очистные сооружения | тыс. куб.м | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| 2.2 | другим организациям | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб.м | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| 3.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб.м | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| 3.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данные о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованной системе водоотведения представлены в Разделе 2.2.5. «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учётом различных сценариев развития территории».

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Шолоховском городском поселении существует сеть хозяйственнобытовой канализации. В систему водоотведения входят следующие структурные элементы:

- канализационные очистные сооружения – канализационные очистные сооружения биологической очистки производительностью 1060 м3/сут;

- канализационные сети 29,715 км;

- канализационная насосная станция – 3 шт.

Сточные воды от абонентов по сети самотечной канализации поступают на канализационные насосные станции. Затем стоки перекачиваются на очистные сооружения.

Организации, отвечающие за функционирование системы канализации – филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ».

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения. Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе городского поселения при обеспечении его в полном объеме системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85, без учета расхода воды на подсобное хозяйство. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока – 1900 м3/сутки;

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока, производительностью 25440,0 м3/сут., с расходами сточных вод на расчетный срок по 2 варианту развития поселения (25440 м3/сут), показывает, что производительность очистного сооружения будет удовлетворять потребностям потребителей.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная насосная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Дефицит производственных мощностей очистных сооружений канализации отсутствует. При этом, в связи со значительным физическим износом, необходима реконструкция всех очистных сооружений канализации на территории муниципального образования.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основными направлениями развития систем централизованного водоотведения являются:

- Улучшение качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного приёма, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- Снижение негативного воздействия на водные объекты и окружающую среду путём повышения качества очистки сточных вод.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Белокалитвинского района являются:

- Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- Постоянное совершенствование системы водоотведения путём планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми, в рамках схемы водоотведения являются:

- Рекультивация существующих иловых площадок и разработка мероприятий по утилизации образующегося осадка для исключения отрицательного воздействия на окружающую среду;

- Реконструкция изношенных канализационных сетей с целью повышения надёжности и снижения количества отказов системы;

- Повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

Целевые показатели при решении поставленных задач развития централизованных систем водоотведения определены в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данные показатели рассчитаны и приведены в Разделе 2.7. схемы водоотведения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам приведён в таблице 2.4.1-1.

Таблица 2.4.1-1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение | Диаметр, мм | Средняя глубина заложения трубопровода, м | Протяженность участка сети, м. | Кол-во ниток |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по адресу: Шолоховское городское поселение, рп. Шолоховский, от КНС "Восточная" до ТАБС-275, L=4550 м, Ду = 300 мм | 2030 | 2030 | 315 | 3 | 4550 | 1 |

Мероприятия на последующие годы будут определены при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, с учетом требований подпункта «в» пункта 17.1 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 об отказе в утверждении проекта инвестиционной программы и направления ее на доработку в случае недоступности тарифов регулируемой организации для абонентов.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Сети канализации находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ составляет до 100%. Мероприятиями схемы водоотведения предлагается поэтапная реконструкция наиболее изношенных участков канализационных сетей с применением труб из полиэтилена согласно таблице 2.4.3.-1.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.4.3.-1.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Шолоховском городском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объекте организации, осуществляющая водоотведение.

В городском поселении функционируют аварийная и диспетчерская службы. Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Точные варианты маршрутов прохождения трубопроводов к объектам нового строительства и перспективной загрузки могут быть определены только после проведения и утверждения проектных работ по данным объектам.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СНиП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведёт к заражению водоносных слоёв и сделает непригодной воду в колодце.

Границы санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоёмы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определённых действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъёмные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоёмов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твёрдых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надёжности водоотведения путём организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территории, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все объекты водоотведения планируется разместить в границах Шолоховского городского поселения.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водозаборные площади

Согласно Приказу Минприроды России от 17.12.2018 № 667 «Об утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды», срок реализации Плана не может превышать 7 лет и не подлежит продлению.

На момент актуализации схемы водоотведения планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади ГУП РО «УРСВ» не утверждены.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.1996 вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древеснокустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Шолоховского городского поселения. Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения будут осуществлена при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, с учетом требований подпункта «в» пункта 17.1 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 об отказе в утверждении проекта инвестиционной программы и направления ее на доработку в случае недоступности тарифов регулируемой организации для абонентов.

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Показатели развития централизованной системы водоотведения с учетом реализации мероприятия в отношении объектов водоотведения Шолоховского городского поселения и Белокалитвинского района приведены в таблице 2.7-1.

Таблица 2.7.-1 – Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб.м. | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб.м. | 0,7397 | 0,7397 | 0,7397 | 0,7397 | 0,7397 | 0,7397 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Шолоховского городского поселения бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.

# Приложение №1