РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2014                                       №  95                                р.п. Шолоховский

«Об утверждении схемы

теплоснабжения Шолоховского

городского поселения»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения Шолоховского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Шолоховского городского поселения, Уставом МО «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района, Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Администрации муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шолоховского городского поселения Павлик С.М.

Глава Шолоховского

городского поселения                                                                   М.Б. Казаков

Верно:

Ведущий специалист	   В.И. Старыгина

Приложение

к постановлению Администрации

Шолоховского городского  поселения

от 20.05.2014  №  95

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Общие положения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения.

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шолоховского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Шолоховского городского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Муниципальное образование Шолоховское городское поселение расположено в северо-восточной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области. Шолоховское городское поселение граничит: по северу - с Рудаковским сельским поселением, по югу и западу - с Горняцким сельским поселением, по востоку - с Тацинским районом.

Согласно Устава Муниципальное образование «Шолоховское городское поселение» состоит из одного населенного пункта: рабочий поселок Шолоховский, который является административным центром Шолоховского городского поселения.

Рабочий поселок Шолоховский расположен в 197 км к северо-востоку от областного центра г.Ростов-на-Дону, в 25 км к северо-востоку от районного центра г.Белая Калитва. Поселок имеет хорошо развитые внешние транспортные связи. С юга от р.п.Шолоховский по территории Шолоховского городского поселения проходит автомобильная дорога Федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев». С севера от поселка в непосредственной близости расположена железнодорожная линия Лихая-Волгоград, связывающая поселок с городами Белая Калитва, Ростов-на-Дону и др.

4. Географическое положение.

Район поселка Шолоховский расположен на Белокалитвинских землях, первое упоминание о которых встречается в «Слове о полку Игореве», описывающем битву с половцами, происходившую в междуречье рек Калитвы и Быстрой.

На землях, недра которых богаты высококачественным углем, известняками и песчаниками, в конце XVII в. появляются первые казачьи поселения. Их росту и развитию способствовало строительство в конце XIX – начале ХХ вв. железной дороги, что привлекло арендаторов новых участков для сооружения шахт. Начали появляться шахтерские поселки.

После 1920 г. старые рудники и шахты подверглись модернизации, возникли новые, оснащенные более мощной техникой.

Удобное географическое положение, большие запасы природных строительных материалов, угля и других полезных ископаемых открыли перед районом перспективы промышленного развития, качественный скачок которого произошел в послевоенный период. К этому времени и относится возникновение шахтерского поселка Шолоховский.

Строительство началось в голой степи, на угольном месторождении. После восстановления разрушенных войной шахт и возведения Горняцкой ЦОФ, участок, вверенный Ивану Павловичу Чеботникову, перевели на строительство посёлка Шолоховский. Солнечным апрельским утром 1952 года у лесной полоски, на месте будущей улицы Горького, остановился грузовик. Геодезисты расстелили на земле генеральный план посёлка. Вот уже и первый дом отмечен колышками согласно плану…

Основан поселок Шолоховский в 1953 году.

Участок И. П. Чеботникова неоднократно завоёвывал переходящее красное знамя во многом благодаря новациям. В 1958 году участок выполнил работ больше, чем даже некоторые стройуправления. Иван Павлович награждён медалью «За трудовое отличие». На его участке трудились замечательные мастера своего дела: Миссалитин, Гринёв, Бочаров - да разве всех перечислишь. Всё построенное ими до сих пор верой и правдой служит людям вот уже полвека.

В строительстве поселка участвовали посланцы Народной Республики Болгарии. В 1960 году, в день рождения Георгия Димитрова, в центре поселка был установлен бюст основателя Болгарской коммунистической партии.

В районе поселка Шолоховский в основном сосредоточена угольная промышленность Белой Калитвы. В советский период в посёлке работало 4 угледобывающих шахты: «Шолоховская Северная», «Шолоховская Южная», «Шолоховская Восточная», одна из самых крупных на Дону – Шолоховская центральная обогатительная фабрика (ЦОФ).

В 2008 году работала только одна шахта, обогатительная фабрика, хлебозавод, мелкие частные предприятия. Имеется 4-х этажная больница, поликлиника, дворец культуры, предприятия торговли и питания.

Культовые сооружения — Храм Великомученника Виктора Никомедийского.

Храм Великомученника Виктора Никомедийского сдан в эксплуатацию в августе 2013 года.

В 2013 году к 60-летию поселка 24 августа состоялось торжественное открытие и первая Божественная Литургия.

## 5. Климат.

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м.

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930 мм до1380 мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Опасные явления погоды.

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. К опасным явлениям относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь.

Сильные ветры. Увеличение скорости ветра до 15м/сек и более зависит от синоптической ситуации и от особенностей подстилающей поверхности. К числу наиболее существенных последствий от этого явления можно отнести повреждение и выдувание сельскохозяйственных посевов, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы всех видов транспорта и строительства, возрастает нагрузка на здания и сооружения. Сильные ветры вызывают сгоны и нагоны воды на Северском Донце. Восточные ветры («верховка») вызывают сгон воды, понижая уровень реки в отдельные годы до 2,5м. Сильные юго-западные ветры («низовка») нагоняют воды, задерживают речной сток и поднимают уровень воды в реке до 2м. Сгоны воды обычно наблюдаются в сентябре-ноябре, нагоны – в июле-августе.

Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое. Среднегодовая частота сильных ветров по территории показывает тенденцию к увеличению в пределах траектории перемещающихся циклонов.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до 25. средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4мм в течение 12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30мм за сутки) и ливнями (более 30мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

### 6. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения по данным Ростовстата муниципального образования Шолоховское городское поселение на 01.01.2009 составила 9200 человек.

Динамика численности населения Шолоховского городского поселения на начало года за последние три года приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 1.2.1.

| Наименование поселения | Численность населения, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2006 год | на 01.01.2007 год | на 01.01.2008 год | на 01.01.2009 год |
| Шолоховское городское поселение | 9500 | 9400 | 9300 | 9200 |

Численность населения в Шолоховском городском поселение стабильно сокращается. С 2006 года численность населения уменьшилась на 300 человек (3%).

По данным Паспорта муниципального образования Шолоховское городское поселение в 2007 году наблюдается незначительное сокращение численности пенсионеров (на 0,1% от общего количества населения) в р.п.Шолоховский. Можно предположить, что уменьшение числа пенсионеров связано с сокращением общей численности населения, но данная категория лиц в демографической нагрузке остается значительной – 56%.

Доля числа учащихся сократилась с 12% до 11,3% от общего количества населения, что объясняется низким уровнем рождаемости в 90-х годах.

К положительному моменту можно отнести рост числа детей дошкольного возраста 0-6 лет на 0,2%.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (59,8% от общей численности населения) над числом мужчин (40,2% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

В связи с преобладанием лиц старше 49 лет (56% - от всего населения) над количеством детей: дошкольного возраста (3,6%) и учащихся (11,3%) - население поселения относится к регрессивному типу (депопуляция населения).

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

Ниже в таблице 1.2.2. приведены показатели численности населения муниципального образования Шолоховское городское поселение по возрастным группам.

Таблица 1.2.2.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенный пункт р.п.Шолоховский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1. | Численность населения (человек) |  | 9500 | 9400 | 9300 |
|  | работающих | 1269 | 1243 | 1243 |  |
|  | пенсионеров | 5322 | 5251 | 5251 | 5251 |
|  | учащихся | 1143 | 1066 | 1066 | 1066 |
|  | дошкольного возраста | 325 | 325 | 334 | 334 |
|  | женщин | 5646 |  | 5625 | 5625 |
|  | мужчин | 3854 |  | 3775 | 3775 |

Численность работающего населения с 2005 года сократилась на 2,1%.

Рассмотрим движение населения в Шолоховском городском поселении.

Естественное движение населения в Шолоховском городском поселении представлено в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3.

| Период | Родилось | Умерло | Естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  | 178 |  |
| 2006 | 59 | 150 | -91 |
| 2007 | 59 | 198 | -139 |
| 2008 | 60 | 188 | -128 |
| 2009г. (на 01.06.09 г.) | 38 | 86 | -48 (за 5 месяцев) |

Естественный прирост имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения, причем динамика убыли населения позволяет говорить об устойчивой тенденции ее уменьшения.

Динамика естественного прироста населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной прибыли населения Шолоховского городского поселения приведены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4.

|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |
| Белокалитвинский район | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
| Число умерших (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |
| Белокалитвинский район | 15,8 | 21,1 | 20,2 |
| Коэффициенты естественного прироста (-убыли) населения (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |
| Белокалитвинский район | -9,6 | -14,8 | -13,7 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |  |

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

По причине отсутствия статистических данных по миграционным процессам в Шолоховском городском поселении, рассмотрим движение населения в целом по Белокалитвинскому району.

Миграционное движение населения Белокалитвинского района приведено в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5.

| Период | Прибыло | Выбыло | Миграционный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| Белокалитвинский район |  |  |  |
| 2007 | 847 | 1213 | -366 |
| 2008 | 562 | 1236 | -674 |

Динамика миграционного прироста (убыли) населения Белокалитвинского района представлена в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6

|  | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Число прибывших (человек) на 1000 человек населения |  |  |
| Белокалитвинский район | 7,8 | 5,2 |
| Число выбывших (человек) на 1000 человек населения |  |  |
| Белокалитвинский район | 11,1 | 11,4 |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |  |  |
| Белокалитвинский район | -3,3 | -6,2 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Белокалитвинском районе дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной убыли населения и миграционного оттока населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2008 год коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

| общий коэффициент рождаемости (ОКР) | 6,5 ‰; |
| --- | --- |
| общий коэффициент смертности (ОКС) | 20,2 ‰; |
| общий коэффициент естественной убыли | -13,7 ‰; |
| общий коэффициент миграционного обмена | -6,2 ‰; |
| общий коэффициент убыли населения | -19,9 ‰. |

2. За период 2007-2008 гг. в динамике рождаемости района наметился небольшой подъем. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 6,3‰ (2007г.) до 6,5‰ (2008г.). Уровень смертности за этот же период уменьшился с 21,1‰ (2007г.) до 20,2‰ (2008г.), т.е. на 0,9 ‰.

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной прибыли отрицательный.

4. Коэффициент миграционного обмена имеет отрицательную динамику.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели. Возрастно-половой состав Шолоховского городского поселения (в процентах к общей численности) на 01.07.2007 года приведен в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7.

| Наименование характеристики | Человек | % |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 9400 | 100 |
| работающих | 1243 | 13,2 |
| пенсионеров | 5251 | 55,9 |
| учащихся | 1066 | 11,3 |
| дошкольного возраста | 334 | 3,6 |
| женщин | 5625 | 59,8 |
| мужчин | 3775 | 40,2 |

Численность мужчин в 1,2 раза меньше численности женщин. Диспропорция половой структуры появляется среди населения пенсионного возраста с 60 лет и старше. Это обусловлено значительно меньшей продолжительностью жизни у мужчин по сравнению с женщинами. Больше половины 56% совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди.

Базовый прогноз численности населения Шолоховского городского поселения произведен демографическим методом.

Прогнозирование численности населения Шолоховского городского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по периоду 2006-2008гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8.

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |  |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2006-2008 гг. | -200 | -67 | 0,7 | - | - |

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения Шолоховского городского поселения в целом.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения.

За период 2007-2008гг. коэффициент рождаемости увеличился с 6,3‰ до 6,5‰, за этот же период коэффициент смертности уменьшился с 21,1‰ до 20,2‰, следовательно, темпы естественной убыли населения значительно не изменились.

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития Шолоховского городского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Шолоховского городского поселения принят 2007-2008гг., где процент среднегодового убыли населения составляет 0,7%.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения Шолоховского городского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является миграционный отток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Шолоховского городского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня 6,5‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости постепенно увеличивается. Произошедшие положительные изменения в рождаемости дают основание прогнозировать продолжение положительной тенденции и в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 18‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения поселения ориентированы на снижение темпов смертности за счет:

- снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части;

- улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 12‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +6‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе прогнозируется уменьшение миграционного оттока населения, но за счет него будет идти убыль населения. Коэффициент миграционной убыли на расчетный срок составит -1,0‰.

Прогноз численности населения Шолоховского городского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2015 | 90 | 108 | -18 | 9290 |
| 2015-2029 | 210 | 252 | -42 | 9500 |

Базовый прогноз численности населения Шолоховского городского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района. Численность населения Шолоховского городского поселения была определена на уровне 9200 человек на конец 2008 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Шолоховского городского поселения на расчетный срок принята 9500 человек.

Численность населения муниципального образования и рабочего поселка Шолоховский совпадает и принята 9500 человек.

# 7. Инженерное обеспечение территории.

## 7.1. Теплоснабжение.

Теплоснабжение в Шолоховском городском поселении обеспечивают 4 котельных, суммарной мощностью 26,23 Гкал/час. Все котельные работают на газообразном топливе

Котельные Шолоховского городского поселения с характеристиками представлены в таблице 8.6.2.1

Таблица 8.6.2.1

| Головные сооружения инженерных коммуникаций |  |  |  | Существующие магистральные сети теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, тр.м. | диаметр, мм |
| Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |
| Котельная № 28 | ул.Маяковского,17-А | 5,16 | 87,2 | 255 384 155 3669 3433 974 4909 926 1196 1665 50 24 | 377 325 273 219 159 125 108 89 76 57 40 25 |
| Котельная № 34 | ул.Железнодорожная, 2 | 6,88 | 74,1 |  |  |
| Котельная № 35 | ул.Чапаева, 3-А | 9,03 | 82,6 |  |  |
| Котельная № 20 | ул.Социалистическая,1-Б | 5,16 | 72,8 |  |  |

Информация о количестве источников, протяженности и техническом состоянии тепловых и паровых сетей в 2006-2007 гг. представлена в таблице 8.6.2.2.

Таблица 8.6.2.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 5 | 7 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 1 | 1 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, километр | километр | 17.7 | 18.3 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, километр | километр | 2.4 |  |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год | километр | 1 |  |
| Отремонтировано тепловых и паровых сетей за отчетный год | километр | 0.6 |  |

Теплоснабжением охватывается большинство общественных, культурно-бытовых объектов, частично 2х этажные жилые дома и производственные здания.

В настоящее время теплоснабжение р.п.Шолоховский осуществляется от четырех котельных, расположенных в разных частях поселка. Теплоснабжением охватывается большинство общественных, культурно-бытовых объектов, частично 2-х этажные жилые дома и производственные здания. Вид топлива газ.

Котельная №20 (мощность 5,16Гкал/ч) обслуживает район ограниченный улицами:

- Северная, Димитрова, Горького.

Котельная №28 (мощность 5,16Гкал/ч) ул. Маяковского, 17а, обслуживает район ограниченный улицами:

- Спортивная, Горького, Димитрова.

Котельная №34 (мощность 6,88Гкал/ч) ул.Железнодорожная, обслуживает район ограниченный улицами:

- Горького, Шахтерская, Октябрьская.

Котельная №35 (мощность 9,03Гкал/ч) ул.Чапаева, обслуживает район ограниченный улицами:

- Социалистическая, Горького, Советская.

Собственную котельную имеет «Дом культуры» на ул.Спортивная, 10 (1Гкал/ч); муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «ДМШ» ул.Советская, 5 (0,1Гкал/ч).

Теплоснабжение объектов образования в основном централизованное. Печное отопление имеют д/с №35 «Солнышко» и д/с №36 «Красная  шапочка».

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую нагрузку, обеспечиваются теплом от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Проектное предложение.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформировании системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 №586-3С).

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки предусматривается как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Для качественного обеспечения населения теплом необходимо предусмотреть в централизованной системе теплоснабжения: полностью автоматизированные котельные, применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);

Для теплоснабжения кварталов 11-16, общественно-деловой застройки, мощность 1,765МВт(1,518Гкал/ч) предлагаем подключиться к котельной №20 в тепловой камере ТК6, проложив новую ветку Ø175, с условием увеличения мощности существующей котельной до требуемой 1,518-1,4=0,118(Гкал/ч). Требуемая мощность котельной 5,16+0,118=5,278(Гкал/ч).

Для теплоснабжения кварталов 17-22 общественно-деловой застройки, мощность 0,964МВт (0,829Гкал/ч), предлагаем подключиться к котельной №35, которая имеет резерв 1,57Гкал/ч, установив тепловую камеру на пересечении ул.Чапаева и ул.Молодежная, проложив новую ветку Ø125мм, соответственно увязав существующие ветки по нагрузкам.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах в кварталах 1-10 предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП»СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Расходы тепла новых проектируемых районов определены в соответствии со СниП 2.04.07-86*. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – 22°С.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей согласно СниП 2.04.07-86*, где:

А- общая площадь зданий, тыс. м²;

m- число человек;

q0- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление

1 м² площади, МВт;

Qomax- максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт; Qomax=q0*A(1+k1)  k1=0.25

Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qv= k1* k2* q0*A  k2=0.6

Qhm- средний тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qhm= qh* m qh=376

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qhmax= Qhm*2.4

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| № кв. | Категория зданий | Этаж- ность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax, кВт | Qhm, кВт | Qоmax, кВт | Qvmax, кВт | Qhm, кВт |  |
| 1 | Жил. | 1-2эт | 2300 | 78 | 173 | 397.9 | 68.5152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466.4 |
| 2 | Жил. | 1-2эт | 1400 | 45 | 173 | 242.2 | 39.528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.7 |
| 3 | Жил. | 1-2эт | 1500 | 51 | 173 | 259.5 | 44.7984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.3 |
| 4 | Жил. | 1-2эт | 1500 | 51 | 173 | 259.5 | 44.7984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.3 |
| 5 | Жил. | 1-2эт | 2700 | 92 | 173 | 467.1 | 80.8128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 547.9 |
| 6 | Жил. | 1-2эт | 700 | 24 | 173 | 121.1 | 21.0816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.2 |
| 7 | Жил. | 1-2эт | 500 | 18 | 173 | 86.5 | 15.8112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.3 |
| 8 | Жил. | 1-2эт | 800 | 26 | 173 | 138.4 | 22.8384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.2 |
| 9 | Жил. | 1-2эт | 500 | 15 | 173 | 86.5 | 13.176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 |
| 10 | Жил. | 1-2эт | 1300 | 43 | 173 | 224.9 | 37.7712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.7 |
| Итого 1-10 |  |  |  |  |  | 2283.6 | 389.131 | 0 | 0 | 0 | 2672.7 |

Продолжение таблицы 2.4.1.

| № кварт. | Кате- гория зданий | Этаж- ность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум. МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmaх МВт | Qhm, МВт | Qоmax МВт | Qvmax МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 11 | Oбщ. | 1-2эт | 1100 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.238 | 0.029 | 0.000 | 0.266 | 0.293 | 0.252 | 10.080 |
| 12 | Oбщ. | 1-2эт | 700 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0.018 | 0.000 | 0.170 | 0.187 | 0.160 | 6.419 |
| 13 | Oбщ. | 1-2эт | 1900 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.411 | 0.049 | 0.000 | 0.460 | 0.506 | 0.435 | 17.412 |
| 14 | Oбщ. | 1-2эт | 900 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.195 | 0.023 | 0.000 | 0.218 | 0.240 | 0.206 | 8.249 |
| 15 | Oбщ. | 1-2эт | 1500 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.324 | 0.039 | 0.006 | 0.369 | 0.406 | 0.349 | 13.979 |
| 16 | Oбщ. | 1-2эт | 500 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 0.013 | 0.000 | 0.121 | 0.133 | 0.115 | 4.582 |
| Кот 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 1.427 | 0.171 | 0.006 | 1.605 | 1.765 |
| 17 | Oбщ. | 1-2эт | 300 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.008 | 0.000 | 0.073 | 0.080 | 0.069 | 2.749 |
| 18 | Oбщ. | 1-2эт | 700 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0.018 | 0.000 | 0.170 | 0.187 | 0.160 | 6.416 |
| 19 | Oбщ. | 1-2эт | 700 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0.018 | 0.003 | 0.172 | 0.190 | 0.163 | 6.524 |
| 20 | Oбщ. | 1-2эт | 600 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 0.016 | 0.000 | 0.146 | 0.160 | 0.138 | 5.505 |
| 21 | Oбщ. | 1-2эт | 400 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 0.010 | 0.000 | 0.097 | 0.107 | 0.092 | 3.665 |
| 22 | Oбщ. | 1-2эт | 900 | 0 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.195 | 0.023 | 0.001 | 0.219 | 0.241 | 0.207 | 8.290 |
| Кот 35 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.779 | 0.093 | 0.004 | 0.876 | 0.964 |

Сводные данные по потреблению тепла новых проектируемых кварталов в р.п.Шолоховский представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение годовое проект | МВт |  | 10827,6 |
| 1.1 | Потребление тепла | МВт (Гкал/ч) |  |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
| 1.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - районные котельные |  |  |  |
|  | Котельная №20 Котельная №28 Котельная №34 Котельная №35 Протяженность сетей существующих Øу377 Øу325 Øу273 Øу219 Øу159 Øу125 Øу108 Øу89 Øу76 Øу57 Øу40 Øу2 | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч м м м м м м м м м м м м | 5,16 5,16 6,88 9,03 255 384 155 3669 3433 974 4909 926 1196 1665 50 24 | 5,278 |
| 1.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения:(реконструируемых) Котельная №20 2х контурные газовые котлы (индивидуальная застройка проектируемая) | МВт(Гкал/ч) МВт(Гкал/ч) |  | 6,138(5,278) 2,672(2,297) |
| 1.4 | Протяженность сетей проектируемых (двухтрубные, стальные, предварительно изолированные с пенополиуретановой изоляцией бесканальной прокладки) Øу50 Øу70 Øу80 Øу100 Øу125 Øу150 Øу175 | м м м м м м м |  | 450 400 1300 1200 700 400 1600 |

Ведущий специалист	В.И Старыгина