РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2024 № 142

р.п. Шолоховский

О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 21.10.2013 № 248 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района, Ростовской области, Администрация Шолоховского городского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 21.10.2013 №248 «Об утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шолоховского городского поселения.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Тимошину О.Г.

Глава  Администрации

Шолоховского городского поселения                                       О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 13.06.2024 №142

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2029 годы

2024

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| 1.Водоснабжение | 12 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 13 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.5.Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 21 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 21 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 22 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 24 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 24 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 25 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 25 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 26 |
| 1.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 26 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 26 |
| 1.3.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 27 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 30 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 30 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 30 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 31 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 37 |
| 1.3.13.Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 37 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 39 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 40 |
| ## 1.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 40 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 40 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 41 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 41 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 42 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 42 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 43 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 43 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 43 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 43 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 45 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 45 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 45 |
| 1.6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 47 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 49 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 51 |
| 2. Водоотведение | 52 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 52 |
| 2.1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 52 |
| 2.1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 52 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 53 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 53 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 53 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 56 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 57 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 57 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 57 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 57 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 58 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 58 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 58 |
| 2.2.3.Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 58 |
| 2.2.4.Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 59 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 59 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 60 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 60 |
| 2.3.2.Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 60 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 62 |
| 2.3.4.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 62 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 62 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 62 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 62 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 63 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 64 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 64 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 64 |
| 2.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 64 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 65 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 65 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 66 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 66 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 67 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 69 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 70 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021по 2029 гг.  Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 31.05.2019 г.

- техническое задание, утвержденное Главой Шолоховского городского поселения;

-генеральный план Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Ростовской области.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Шолоховском городском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения –разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения –канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета городского поселения.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области на 2021-2029 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.

Местонахождение проекта: 347022, Ростовская область, Белокалитвинский район,  р.п. Шолоховский, ул. Комсомольская, 21

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2029 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих сетей водопровода;

- установка приборов учета;

-строительство водопроводной и канализационной сети.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства –с 2021 по 2029 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

В схеме рассмотрено 2 варианта развития поселения.

1 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 22042,658 тыс. руб., в том числе:

8556,678тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

13485,98тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

2 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 76060,228  тыс. руб., в том числе:

39260,048тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

36800,18тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями развития Шолоховского городского поселения на период до 2029 года.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.

Характеристика Шолоховского городского поселения

Шолоховское городское поселение  расположено в 193 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону, в 25 км к северо-востоку от г. Белой Калитвы, рядом с автодорогой  М21 «Каменск—Волгоград»  в центральной части Белокалитвинского района площадью 588 га.

Городское поселение  граничит:

- на севере -  с Рудаковским сельским поселение;

- на востоке - с Тацинским районом;

- на юге и западе - с Горняцким поселением.

С севера от поселка в непосредственной близости расположена железнодорожная линия Лихая-Волгоград, связывающая поселок с городами Белая Калитва, Ростов-на-Дону.

Численность населения Шолоховского городского поселения на 01.01.2020 год - 7306 человек.

Площадь жилого фонда 247,1 тыс. кв. м.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Система и структура водоснабжения Шолоховского городского поселения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

р.п. Шолоховский

В настоящее время на территории рабочего посёлка Шолоховский действует централизованное водоснабжение, в состав которой входят: резервуары чистой воды общей ёмкостью 10000 м³ (два резервуара ёмкостью по 2000 м³ каждый и один — 6000м³),  две насосных станции 3а подъёма Д-200-36 и сеть хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода Ø 90÷400мм.

Протяженность сетей из труб различных материалов  составляет  74,812 км. Средний износ - 60 %. На сети установлены водозаборные колонки  и пожарные гидранты.  Значительная часть водопроводных линий – тупиковые.

Основным источником данной системы водоснабжения является скважинный водозабор «Правобережный- 1» («Горняцкий»), а так же Луговой подземный водозабор  и введенный в эксплуатацию в 2011 году Усть-Бобровский водозабор.

Водозабор «Правобережный-1» («Горняцкий»)  расположен в районе х. Какичев  (Богураевское СП). В состав водозаборных сооружений входят: 15 артезианских скважин (общая проектная производительность – 9000 м³/сут, фактическая — 5800 м³/сут.), два резервуара чистой воды (объёмом 250 м³ и 500 м³) и насосная станция Ι-го подъёма.

Вода от водозаборных сооружений поступает в р.п. Шолоховский по водоводу Ø 500мм протяжённостью 46 км через площадку водопроводных сооружений, расположенную на горе Караул (г. Белая Калитва), в состав которых входят насосная станция ΙΙ-го подъёма (производительность — 300м³/час) и два резервуара чистой воды (ёмкостью по 500 м³ каждый).

Водозабор «Луговой» - расположен на левом берегу р.Калитва между х.Ленин и с. Литвиновка. В состав водозаборных сооружений входят: 7 артезианских скважин (общая проектная производительность - 2000 м³/сут; фактическая- 900м³/сут), резервуар чистой воды (ёмкостью 60 м³) и насосная станция Ι-го подъёма. Приёмный резервуар и насосная станция, смонтированные как временный вариант для 4-х скважин, сегодня не обеспечивают возможную водоотдачу водозабора (2000-2500 м³/сут).

Первая очередь «Усть-Бобровского» водозабора, строительство которой закончилось в 2011 году, расположена северо-восточней п.Горняцкий. В состав первой очереди входят 4 скважины (две рабочие, одна резервная и одна наблюдательная) с ожидаемой водоотдачей — 4000 м³/сут и водоводы до первой камеры переключения с водоводом Ø 300м от водозабора «Луговой».

До 2011 года п. Шолоховский получал воду по магистральному водоводу от II-го подъема Горняцкого водозабора и Лугового подземного водозабора. При этом в последние годы жители в связи с высоким износом сетей испытывали перебои с подачей питьевой воды. Уровень потерь воды при транспортировке достигал 70-ти процентов.

В 2011 году завершено строительство Усть-Бобровского водозабора (на 4 тыс. куб. м/сутки). Построена 3-я нитка водовода, протяженностью 2,2 км (Д=315 мм.) – от насосной станции 2-го подъема до камеры переключения Лугового водозабора.

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Шолоховского городского поселения отсутствуют территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Шолоховского городское поселение входит в  одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  эксплуатирующей организации филиала «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

Технологическая филиал«Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 74 812п.м.

- Насосное оборудование - 2ед;

- Водонапорная башня - 3 ед.

1.1.4. Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является станция 3А подъема марки Д-200-36, расположенная на территории Шолоховского городского  поселения.

Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 1 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Дебит, м3/час | Марка насоса | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 3А подъема | - | Д-200-36 | - | - |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Шолоховского городского поселения сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

ГУПРО «УРСВ» филиал «Белокалитвинский» ежегодно отбирают пробы воды для лабораторный исследований качества воды.

Результаты анализов пробы подземной воды:

По протоколу лабораторных испытаний №1080/1 от 02.04.2019 года нарушений качества воды не выявлено.

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Шолоховского городского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни, резервуара или прямой подачи в водопроводную сеть.

На территории Шолоховского городского поселения водоснабжение осуществляется из насосной станции 3А подъема. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 5.

В 2019 году суммарный объем поданной воды насосами составил 411840 м 3, суммарное электропотребление насосных станций составило 142273 кВтч/год. Удельное энергопотребление на  подачу 1 м3 питьевой воды составило: – 0,346 кВтч/м3.

Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии кВт/ч (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 3А подъема | Д-200-36 | 2 | 200 | 24 | 142273 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении филиала «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ». Общая протяженность трубопроводов составляет 74,812 км. В таблице 3 представлена информация по трубопроводам, входящих в состав Шолоховского городского поселения.

Таблица 3 –Водопроводные сети поселений.

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |
| ул. Социалистическая | 550 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Димитрова | 300 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Гоголя | 650 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Спортивная | 550 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Молодежная | 200 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Шахтерская | 650 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. 40 лет Октября | 650 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Комсомольская | 550 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. М. Горького | 1800 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Железнодорожная | 300 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Октябрьская | 300 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Гагарина | 100 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Чехова | 350 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Чапаева | 250 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Маяковского | 600 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| пер. Пионерский | 200 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм | 87 |
| ул. Советская | 800 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм | 87 |
| ул. Пушкина | 1750 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм | 87 |
| ул. Лермонтова | 200 | Труба-сталь, диаметр трубы 100мм | 87 |
| ул. Железнодорожная | 432 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 100 мм. | 20 |
| ул. Кирова | 851 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 160 мм. | 20 |
| ул. Молодежная | 250. | Труба-сталь, диаметр трубы 100 мм. | 20 |
| ул. Социалистическая | 2175 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 110, 150, 219, 225 мм | 42 |
| ул. Гоголя | 400 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 50 мм. | 20 |
| ул. Чапаева | 1000 | 1000м Труба- сталь, диаметр100мм | 87 |
| ул. Пушкина | 1600 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 100 мм | 20 |
| ул. Октябрьская | 1878 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 110, 115, 219, 225 мм. | 38 |
| ул. Гагарина | 450 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 110мм. | 20 |
| ул. Комсомольская | 1100 | Труба-сталь, диаметр 100 мм. | 87 |
| ул. М. Горького | 1650 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 100мм. - протяженность 370м.; труба- сталь, диаметр трубы 150мм, протяженность 1280 м | 87 |
| ул. Маяковского | 400 | Труба- сталь, диаметр сталь 63 мм. | 87 |
| пер. Садовый | 288 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 100мм | 20 |
| ул. Крайняя | 2462 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 100 мм | 20 |
| ул. Степная | 2005 | Труба- полиэтилен, диаметр трубы, 110 мм. | 20 |
| ул. Спортивная | 1230 | Труба- полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| ул. Шахтерская | 853 | Труба- полиэтилен, диаметр трубы, 110 мм. | 20 |
| ул. Советская | 940 | Труба- полиэтилен, диаметр трубы, 160 мм. | 20 |
| ул. Первомайская | 413 | Труба- полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| пер. Пионерский | 397 | Труба- полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| ул. 40 лет Октября | 726 | Труба- полиэтилен, диаметр трубы, 100 мм. | 20 |
| ул. Северная | 236 | Труба- сталь, диаметр трубы 100мм. | 87 |
| ул. Димитрова | 320 | Труба- сталь, диаметр 100 мм. | 87 |
| ул. Чехова | 300 | Труба-сталь, диаметр трубы – 100 мм. | 87 |
| ул. Лермонтова | 180 | Труба-сталь, диаметр трубы – 63 мм. | 87 |
| ул. Островского | 343 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы - 100 мм. |  |
| от 2-го подъема Горняцкого водопровода до подъема 3А | 37000 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 400 мм., протяженностью 10730 м., труба- сталь, диаметр трубы 600 мм, протяженностью 26270 м. | 80 |
| Подъем 3 А | 4203 | Труба-полиэтилен, диаметр трубы 400 мм., протяженностью 2453 м., труба- сталь, диаметр трубы 90 мм, протяженностью 1750 м. | 60 |
| Итого: | 74812 |  |  |

Анализ причин аварий и повреждений в системе водоснабжения Шолоховского городского поселения:

- более 60 процентов повреждений (свищи) приходится на стальные трубопроводы;
- основное воздействие на целостность труб оказывают сезонные подвижки грунта, связанные с его промерзанием и оттаиванием. В этот период происходит повреждение стыков и стенок.

Качество трубопроводов водопроводных сетей Шолоховского городского поселения, их надежность и долговечность напрямую зависят от материала труб, профессиональной подготовки строителей, уровня эксплуатации, а также выбора современных технологий строительства.

Значительная часть трубопроводов водопроводных сетей Шолоховского городского поселения выполнена из стальных труб. Нормативный срок эксплуатации стальных трубопроводов в системах водоснабжения составляет 30 лет, а реальный зачастую составляет 10 - 15 лет при низком расположении грунтовых вод и 6 лет при высоком расположении грунтовых вод.

Учитывая возможное нарастание аварийности на сетях Шолоховского городского поселения, для обеспечения надежности водоснабжения необходимо проведение реконструкции водопроводных сетей с критическим уровнем износа и повышенным количеством аварий.

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Шолоховского городского поселения  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Шолоховском городском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Шолоховском городском поселении отсутствует.

1.1.5.Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Шолоховского городского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в городском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Шолоховского городского поселения, насосные станции находятся в собственности администрации и  переданы в хозведение филиала «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

2) Снижение износа водопроводных сетей 30 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Варианты развития Шолоховского городского поселения могут быть различны, как с ростом так и с снижением численности населения. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения. Согласно генеральному плану Шолоховского городского поселения рассматривается 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения Шолоховского городского поселения по годовому балансу.

Согласно этому варианту, в Шолоховском городском поселении на прогнозный период  (2029 г.) ожидается численность населения на уровне 9500 человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения подключенного к  централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. Однако необходима реконструкция существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения Шолоховского городского поселения с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах городского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях Шолоховского городского поселения планируемая площадь жилой застройки 31,72 га т.е., 317200м2, в среднем один участок 200 м2, исходя из этого можно разместить 1586 участков под индивидуальное жилищное строительство.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в городском поселении, при полном их освоении будет проживать 4758 человек.

В целом численность населения Шолоховского городского поселения к 2029 году возрастет до 12676 человек.

Данный вариант прогноз схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительство новой водопроводной сети и водозаборного сооружения.

1.3.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Шолоховского городского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Шолоховского городского поселения представлен в таблице 4.

Таблица4- Баланс водопотребления холодной питьевой воды за 2019  год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 411840 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 297291,02 |
| - население | тыс. куб. м. | 218966,93 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 27201,74 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 51122,35 |
| Потери | тыс. куб. м. | 114548,98 |

Потери при транспортировке воды равны   27,814 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения(годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица5

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шолоховский | 270,11188 | 0,74 | 0,888 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 6 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год (2020 год) |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 617,12 |
| Бюджетные организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 2,86 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 6,0 |
| Учреждения административные | 0,03 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,71 |
| Учреждения здравоохранения | 0,14 |
| Прочие организации |  |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Предприятия торговли | 9,29 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 7

| N п/п | Показатель | Шолоховского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека |  | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 1714,2 |  | 51,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Холодной воды | 1714,2 |  | 51,43 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,0 |  | 0,0 |

Согласно постановлению №39/3 от 29.08.2019 года г. Ростов-на-Дону «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ростовской области» установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 4,66 м3 за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены: у населения –98,5%; у бюджетных организаций -  100%; у прочих организаций – 100%.

Для обеспечения 100% населения  приборами учета, администрация Шолоховского городского поселения и филиал «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ»  должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Шолоховского городского поселения и изменения численности населения на период до 2029 года. Прогноз основан на данных Генерального плана   Шолоховского городского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий без канализации 120,0 л/сутки на 1 человека и 225 л/сут с канализацией.

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| I вариант |  |  |  |
| р.п. Шолоховский | 1081940,0 | 1752000,0 | +670060,0 |
| IIвариант |  |  |  |
| р.п. Шолоховский | 1434550,0 | 1752000,0 | +317450,0 |

1.3.7.Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Шолоховском городском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для городского поселения принято следующим:

планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2029 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 12-13.

Таблица 9 - Прогнозируемый баланс потребления воды (1 вариант)

| № п/п | Показатели | 2019 год (базовый год) | Объем холодной питьевой воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 411,84 | 521,87 | 608,13 | 703,75 | 809,55 | 915,91 | 1022,83 | 1130,34 | 1238,41 | 1347,07 | 1456,37 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 411,84 | 521,87 | 608,13 | 703,75 | 809,55 | 915,91 | 1022,83 | 1130,34 | 1238,41 | 1347,07 | 1456,37 |
| 6 | Объем потерь воды | 114,55 | 146,12 | 153,92 | 171,08 | 198,42 | 226,32 | 254,78 | 283,83 | 313,44 | 343,64 | 374,43 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 27,81 | 28,01 | 25,31 | 24,31 | 24,51 | 24,71 | 24,91 | 25,11 | 25,31 | 25,51 | 25,71 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 297,29 | 375,75 | 454,21 | 532,67 | 611,13 | 689,59 | 768,05 | 846,51 | 924,97 | 1003,43 | 1081,94 |

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (2 вариант)

| № п/п | Показатели | 2019 год (базовый год) | Объем холодной питьевой воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 411,84 | 570,93 | 702,54 | 843,51 | 996,38 | 1150,07 | 1304,58 | 1459,91 | 1616,08 | 1773,08 | 1931,01 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 411,84 | 570,93 | 702,54 | 843,51 | 996,38 | 1150,07 | 1304,58 | 1459,91 | 1616,08 | 1773,08 | 1931,01 |
| 6 | Объем потерь воды | 114,55 | 159,92 | 177,81 | 205,06 | 244,21 | 284,18 | 324,97 | 366,58 | 409,03 | 452,31 | 496,46 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 27,81 | 28,01 | 25,31 | 24,31 | 24,51 | 24,71 | 24,91 | 25,11 | 25,31 | 25,51 | 25,71 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 297,29 | 411,01 | 524,73 | 638,45 | 752,17 | 865,89 | 979,61 | 1093,33 | 1207,05 | 1320,77 | 1434,55 |

1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Шолоховском городском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Iвариант |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 270,11 | 0,75 | 0,97 | 1456,37 | 0,33 | 0,43 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IIвариант |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 270,11 | 0,75 | 0,97 | 1931,01 | 0,44 | 0,57 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитаны по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок увеличится в среднем на 400%, в связи с увеличением процента присоединенных абонентов и улучшения качества жизни населения. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Шолоховского городского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, объекты которого эксплуатирует филиал «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

Таблица 12 -  Потребление  воды

| Наименование населенного пункта | Фактическое потребление за 2019 год (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| р.п. Шолоховский | 270,111 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды Шолоховского городского поселения (1 вариант)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2029 | 2020 | 2029 | 2020 | 2029 |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 1 житель | 0,225 | 7053 | 9500 | 1586,93 | 2137,5 | 579,23 | 780,19 |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 865 | 0 | 103,8 | 0 | 37,89 | 0 |
| Итого: |  |  | 7918 | 9500 | 1690,73 | 2137,5 | 617,12 | 780,19 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 1 ребенок | 0,05 | 329 | 390 | 16,45 | 19,5 | 6,00 | 7,12 |
| Школа (начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат) | 1 ученик | 0,0086 | 913 | 1131 | 7,85 | 9,73 | 2,86 | 3,55 |
| Учреждение среднего профессионального образования (техникум, колледж) | 1 ученик | 0,012 | 319 | 396 | 3,83 | 4,75 | 1,40 | 1,73 |
| Больница | 1 койка | 0,004 | 95 | 100 | 0,38 | 0,40 | 0,14 | 0,15 |
| ДК | 1 место | 0,006 | 300 | 300 | 1,8 | 1,8 | 0,66 | 0,66 |
| Библиотека | 1 место | 0,0025 | 50 | 50 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| Спортивные залы | 1 спортсмен | 0,04 | 20 | 20 | 0,80 | 0,80 | 0,29 | 0,29 |
| Физические оздоровительные комплексы | 1 спортсмен | 0,04 | 20 | 20 | 0,80 | 0,80 | 0,29 | 0,29 |
| Бассейн | 1 спортсмен | 0,04 | 20 | 20 | 0,80 | 0,80 | 0,29 | 0,29 |
| Администрация | 1 работник | 0,007 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Итого: |  |  |  |  | 32,91 | 38,78 | 12,01 | 14,16 |
| Прочие организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | 20 м2 зала | 0,185 | 2400 | 2400 | 22,2 | 22,2 | 8,10 | 8,10 |
| Аптека | 1 работающий | 0,007 | 5 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Баня | 1 посетитель | 0,06 | 6 | 6 | 0,36 | 0,36 | 0,13 | 0,13 |
| Парикмахерская | 1 рабочее место в смену | 0,023 | 4 | 4 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| ООО «Автобаза № 2» | 1 работник | 0,007 | 45 | 45 | 0,31 | 0,31 | 0,12 | 0,12 |
| ОАО «Шолоховский хлебокомбинат» | 1 работник | 0,007 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,20 | 0,20 |
| ООО «ЖЭУ №1» УК «Белокалитвинская» | 1 работник | 0,007 | 31 | 31 | 0,22 | 0,22 | 0,08 | 0,08 |
| Пожарная часть- № 117, ФГУ «7 ОГПС МЧС Рос-сии по РО» | 1 работник | 0,007 | 14 | 14 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в Ростов-ской области | 1 работник | 0,007 | 5 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| НОУ Шолохов-ская автошкола РО ДОСААФ России РО | 1 работник | 0,007 | 9 | 9 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| АО «Донэнерго» -Тепловые сети» Белокалитвинско-го р-на (котельные) | 1 работник | 0,007 | 35 | 35 | 0,24 | 0,24 | 0,09 | 0,09 |
| ГОУЗ «ЦММР» «Резерв» Медсклад №11 | 1 работник | 0,007 | 18 | 18 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| ОАО «Донавто-вокзалов и пасса-жирских авто-станций» Шолоховская автостанция | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| ИП Сулакшина Т.И. | 1 работник | 0,007 | 1 | 1 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,003 |
| ООО «Сибиряк» | 1 работник | 0,007 | 2 | 2 | 0,014 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| ООО АЗС «НОВОТЭК» автозаправочные комплекты | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,008 | 0,008 |
| ОПС Шолохов-скийБелокалит-винского почтам-та УФПС РО фи-лиал «Почта Рос-сии» | 1 работник | 0,007 | 12 | 12 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Закусочная «Домашняя кухня» | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,008 | 0,008 |
| Итого: |  |  |  |  | 24,50 | 24,50 | 8,94 | 8,94 |
| Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпорация «Глория Джинс» | 1 работник | 0,007 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,20 | 0,20 |
| Швейная фабрика «Реглан» | 1 работник | 0,007 | 58 | 58 | 0,41 | 0,41 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,97 | 0,97 | 0,35 | 0,35 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1749,11 | 2201,75 | 638,42 | 803,64 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 7918 | 9500 | 395,9 | 475,0 | 144,50 | 173,37 |
| Пожаротушение | 1 пожар |  |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,57 | 6,57 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 216,30 | 269,47 | 78,95 | 98,36 |
| Всего по р.п. Шолоховский |  |  |  |  | 2379,3 | 2964,22 | 868,44 | 1081,94 |

Таблица 14 – Оценка расходов холодной питьевой воды Шолоховского городского поселения (2 вариант)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2029 | 2020 | 2029 | 2020 | 2029 |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 1 житель | 0,225 | 7053 | 12676 | 1586,93 | 2852,10 | 579,23 | 1041,02 |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 865 | 0 | 103,8 | 0 | 37,89 | 0 |
| Итого: |  |  | 7918 | 12676 | 1690,73 | 2852,10 | 617,12 | 1041,02 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 1 ребенок | 0,05 | 329 | 520 | 16,45 | 19,5 | 6,00 | 7,12 |
| Школа (начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат) | 1 ученик | 0,0086 | 913 | 1508 | 7,85 | 12,97 | 2,86 | 4,73 |
| Учреждение среднего профессионального образования (техникум, колледж) | 1 ученик | 0,012 | 319 | 528 | 3,83 | 6,34 | 10,40 | 2,31 |
| Больница | 1 койка | 0,004 | 95 | 100 | 0,38 | 0,40 | 0,14 | 0,15 |
| ДК | 1 место | 0,006 | 300 | 300 | 1,8 | 1,8 | 0,66 | 0,66 |
| Библиотека | 1 место | 0,0025 | 50 | 50 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| Спортивные залы | 1 спортсмен | 0,04 | 20 | 20 | 0,80 | 0,80 | 0,29 | 0,29 |
| Физические оздоровительные комплексы | 1 спортсмен | 0,04 | 20 | 20 | 0,80 | 0,80 | 0,29 | 0,29 |
| Бассейн | 1 спортсмен | 0,04 | 20 | 20 | 0,80 | 0,80 | 0,29 | 0,29 |
| Администрация | 1 работник | 0,007 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Итого: |  |  |  |  | 32,91 | 43,61 | 12,01 | 15,92 |
| Прочие организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины (206 человек) | 20 м2 зала | 0,185 | 120 | 120 | 22,2 | 22,2 | 8,10 | 8,10 |
| Аптека | 1 работающий | 0,007 | 5 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Баня | 1 посетитель | 0,06 | 6 | 6 | 0,36 | 0,36 | 0,13 | 0,13 |
| Парикмахерская | 1 рабочее место в смену | 0,023 | 4 | 4 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| ООО «Автобаза № 2» | 1 работник | 0,007 | 45 | 45 | 0,31 | 0,31 | 0,12 | 0,12 |
| ОАО «Шолоховский хлебокомбинат» | 1 работник | 0,007 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,20 | 0,20 |
| ООО «ЖЭУ №1» УК «Белокалит-винская» | 1 работник | 0,007 | 31 | 31 | 0,22 | 0,22 | 0,08 | 0,08 |
| Пожарная часть- № 117, ФГУ «7 ОГПС МЧС Рос-сии по РО» | 1 работник | 0,007 | 14 | 14 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в Ростов-ской области | 1 работник | 0,007 | 5 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| НОУ Шолохов-ская автошкола РО ДОСААФ России РО | 1 работник | 0,007 | 9 | 9 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| АО «Донэнерго» -Тепловые сети» Белокалитвинско-го р-на (котельные) | 1 работник | 0,007 | 35 | 35 | 0,24 | 0,24 | 0,09 | 0,09 |
| ГОУЗ «ЦММР» «Резерв» Медсклад №11 | 1 работник | 0,007 | 18 | 18 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| ОАО «Донавто-вокзалов и пасса-жирских авто-станций» Шолоховская автостанция | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| ИП Сулакшина Т.И. | 1 работник | 0,007 | 1 | 1 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,003 |
| ООО «Сибиряк» | 1 работник | 0,007 | 2 | 2 | 0,014 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| ООО АЗС «НОВОТЭК» автозаправочные комплекты | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,008 | 0,008 |
| ОПС Шолохов-скийБелокалит-винского почтам-та УФПС РО фи-лиал «Почта Рос-сии» | 1 работник | 0,007 | 12 | 12 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Закусочная «Домашняя кухня» | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,008 | 0,008 |
| Итого: |  |  |  |  | 24,50 | 24,50 | 8,94 | 8,94 |
| Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпорация «Глория Джинс» | 1 работник | 0,007 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,20 | 0,20 |
| Швейная фабрика «Реглан» | 1 работник | 0,007 | 58 | 58 | 0,41 | 0,41 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,97 | 0,97 | 0,35 | 0,35 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1749,11 | 2921,18 | 638,42 | 1066,23 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 7918 | 12676 | 395,9 | 633,8 | 144,50 | 231,34 |
| Пожаротушение | 1 пожар |  |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,57 | 6,57 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 216,30 | 357,29 | 78,95 | 130,41 |
| Всего по р.п. Шолоховский |  |  |  |  | 2379,3 | 3930,27 | 868,44 | 1434,55 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2019 год потери воды  составили 27,81% - 114548,98м3/год (26,15м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению иводосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  Шолоховского городского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

Таблица 15– Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Шолоховского городского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост.2019г. |  |  | 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| I вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,05 | 0,06 | 218,97 | 0,18 | 0,21 | 780,19 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,006 | 0,007 | 27,20 | 0,003 | 0,004 | 14,16 |
| 3 | Прочие организации | 0,012 | 0,014 | 51,12 | 0,002 | 0,003 | 9,29 |
| 4 | Потери | 0,026 | 0,031 | 114,55 | 0,09 | 0,10 | 374,43 |
|  | Итого: | 0,15 | 0,18 | 656,64 | 0,275 | 0,317 | 1178,07 |
| II вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,05 | 0,06 | 218,97 | 0,24 | 0,28 | 1041,02 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,006 | 0,007 | 27,20 | 0,0036 | 0,0043 | 15,92 |
| 3 | Прочие организации | 0,012 | 0,014 | 51,12 | 0,002 | 0,003 | 9,29 |
| 4 | Потери | 0,026 | 0,031 | 114,55 | 0,11 | 0,14 | 496,46 |
|  | Итого: | 0,15 | 0,18 | 656,64 | 0,3556 | 0,4273 | 1562,69 |

Из таблицы 15 видно, что потребление воды увеличится, так как на расчетный срок планируется присоединение новых абонентов.

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Шолоховского городского поселениягорячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2019 год |  |  | Расчетный срок 2029 год |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| I вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шолоховский | 411,84 | 297,29102 | 114,54898 | 1456,37 | 1081,94 | 374,43 | 1752,0 | +670,06 | 1752,0 | 0,0 |
| II вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шолоховский | 411,84 | 297,29102 | 114,54898 | 1931,01 | 1434,55 | 496,46 | 1752,0 | +317,45 | 1752,0 | 0,0 |

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующими организациями в Шолоховском городском поселении является филиал «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

1.4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИМОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р.п. Шолоховский |  |  |
| 1 | Реконструкция водовода протяженностью 16000 м, диаметром 315 мм от насосной 3А подъема до п. Шахта-4, п. Шолоховский, Белокалитвинский район | 2025-2029 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей на ул. Максима Горького протяженностью 1650 м, диаметром 110 мм, п. Шолоховский, Белокалитвинский район | 2025-2027 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения

Капитальный ремонт изношенных участков водопроводных сетей

На 1 января 2021 года в замене нуждаются 1,63 км водопроводных сетей. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировки, а также повысит надежность и качество водоснабжения.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения

Строительство новых магистральных и квартальных трубопроводов позволит обеспечить объекты перспективного строительства централизованным водоснабжением. По 1 и 2 вариантах планируется строительство новой водопроводной сети от 2-го подъема Горняцкого водопровода до подъема 3А протяженностью 5000м. При развитии  поселения по 2 варианту, необходимо строительство водопроводной сети протяженностью 23 790 м в р.п. Шолоховский.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
     В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

В Шолоховском городском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети,  протяженностью L= 28,79 км.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению)

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью 1,63км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами филиала «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Шолоховского городского поселения отсутствуют. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Шолоховском городском поселении приборы учета установлены у 98,5 % населения, 100% бюджетных организаций, 100% прочих организаций.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок, при втором варианте развития территории Шолоховского городского поселения,  планируется строительство водопроводной сети на вновь осваиваемых территориях в южной и западной частях рабочего поселка. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 317200 м2. При расчёте 200 м2 на один участок планируется размещение ориентировочно – 1586 усадебных участков

Расчётная численность населения, проживающего на данных участках ориентировочно составит - 4785 человек, общая расчетная численность населения 12676 человек.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

На территории Шолоховского городского поселения не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Шолоховского городского поселения все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах р.п. Шолоховский.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (Приложение №1 к Схеме водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения)

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Шолоховского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества–жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1448/пр от 20.10.2017 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2017 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 18

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I вариант |  |  |  |  |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей от 2-го подъема Горняцкого водопровода до подъема 3А | м | 5000 | 1290,6 | 6453,0 |
| Реконструкция водопроводных сетей на ул. Максима Горького | м | 1650 | 1290,6 | 2103,678 |
| Итого: |  |  |  | 8556,678 |
| Всегозатрат по I варианту |  |  |  | 8556,678 |
| II вариант |  |  |  |  |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей от 2-го подъема Горняцкого водопровода до подъема 3А | м | 5000 | 1290,6 | 6453,0 |
| Реконструкция сетей водоснабжения на ул. Максима Горького | м | 1650 | 1290,6 | 2103,678 |
| Строительство новой водопроводной сети к новым жилым зонам L=23790м | м | 23790 | 1290,6 | 30703,37 |
| Итого: |  |  |  | 39260,048 |
| Итого затрат по II варианту |  |  |  | 39260,048 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 21):

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019(базовый год) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 95,33 | 95,85 | 96,37 | 96,89 | 97,41 | 97,93 | 98,45 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 98,5 | 98,67 | 98,84 | 99,01 | 99,18 | 99,35 | 99,52 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,81 | 28,01 | 25,31 | 24,31 | 24,51 | 24,71 | 24,91 | 25,71 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Шолоховском городском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Шолоховском городском поселении есть у 85  %  населения.

Стоки по самотечным сетям поступают в канализационные насосные станции (КНС) 3 шт (КНС "Южная", КНС "Восточная" и КНС ул. Кирова), которыми перекачивают стоки  на очистное сооружение, расположенное в юго-восточной части поселка.

В 2020 году была введена в эксплуатацию канализационная сеть по ул. Кирова, протяженностью 6200 м,  материал труб полиэтилен  и канализационная насосная станция по ул. Кирова (западнее д. 11).

Трубопроводы канализационных сетей р.п. Шолоховский выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Общая протяженность  канализационных сетей –35,915км. Износ 85%.

Эксплуатацию объектов водоотведения осуществляет филиал «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В настоящее время на территории р.п. Шолоховский действует единая система отвода сточных вод на поселковые канализационные очистные сооружения биологической очистки типа «ТАБС-275» (включающая два насоса моделей СМ100-65-200 и НШ-270, степень износа 98%), которые расположены к юго-востоку от поселка.

Канализационные очистные сооружения представляют собой очистные сооружения заводского изготовления, процесс очистки которых состоит из механической и биологической очистки сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания ила. Производительность действующих КОС составляет 1650м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в б. Журавка и далее в р. Быстрая.

Поселковая сеть канализации включает в себя:

- самотечную сеть диаметром 100-250 мм;

- три канализационные насосные станции ул. Кирова  (ввод в эксплуатацию в 2020 г. )  «Восточную» (степень износа 90%) и «Южную» (степень износа 90%). «Южная» насосная станция оснащена насосом ФГ-46-144 производительностью 320 м3/сут. Производительность КНС «Восточная» составляет 270 м3/час, она оборудована насосом марки НШ-270.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В городском поселении имеется одна технологическая зона с централизованным водоотведением в р.п. Шолоховский, сети водоотведения которого эксплуатирует филиал «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании.   Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для  зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных  загрязнений и количества иловой воды.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Шолоховского городского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов протяженностью 35915м, с установленной на ней тремя канализационными насосными станциями. Износ сетей – 85 %.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Таблица 20

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шолоховский |  |  |  |
| ул. Чапаева | 1200 м. | Труба стальная, диаметр трубы 200 мм. | 98 |
| ул. Димитрова | 340 м. | Труба стальная, диаметр трубы 150 мм. | 98 |
| ул. 40 лет Октября | 895 м. | Труба стальная, диаметр трубы 150 мм. | 98 |
| ул. Социалистическая | 1358 м. | Труба стальная, диаметр трубы 200 мм. | 98 |
| ул. Северная | 713 м. | Труба полиэтилен, диаметр трубы 250 мм. | 98 |
| ул. М. Горького | 3070 м. | Труба полиэтилен, диаметр трубы 250 мм., протяженностью 1000м., труба стальная диаметр трубы 200мм., протяженностью 2070м. | 98 |
| ул. Советская | 1160 м. | Труба стальная, диаметр трубы 250 мм. | 98 |
| ул.Первомайская | 722 м. | Труба стальная, диаметр трубы 100 мм. | 98 |
| ул.Степная | 900 м. | Труба стальная, диаметр трубы 250мм. | 98 |
| ул.Железнодорожная | 1110 м. | Труба стальная, диаметр трубы 100 мм. | 98 |
| ул. Комсомольская | 560 м. | Труба- полиэтилен, диаметр трубы 200 мм., протяженностью 250 м., труба стальная, диаметр трубы 100 мм, протяженностью 310 м. | 98 |
| ул. Молодежная | 250 м. | Труба стальная, диаметр трубы 200мм | 98 |
| ул. Чехова | 250 м. | Труба стальная, диаметр трубы 250мм. | 98 |
| ул. Октябрьская | 1415 м. | Труба стальная, диаметр трубы 150 мм. | 98 |
| пер. Садовый | 290 м. | Труба стальная, диаметр трубы 150 мм. | 98 |
| пер. Пионерский | 294 м. | Труба стальная, диаметр трубы 150 мм. | 98 |
| ул. Шахтерская | 1515 м. | Труба полиэтилен, диаметр трубы 250 мм, протяженностью 400 м., труба стальная, диаметр трубы 250 мм., протяженностью 1115 м. | 98 |
| ул. Пушкина | 2273 м. | Труба стальная, диаметр трубы 250 мм. | 98 |
| ул. Спортивная | 2000 м. | Труба стальная, диаметр трубы 100 мм. | 98 |
| ул. Гоголя | 400 м. | Труба стальная, диаметр трубы 100 мм. | 98 |
| от КНС Восточная до ТАБС | 4000 м. | Труба стальная, диаметр трубы 200 мм. | 98 |
| от КНС Южная до ТАБС | 5000 м. | Труба стальная, диаметр трубы 200 мм. | 98 |
| ул. Кирова | 6200 м | Труба ПНД | 0 |
| Итого: | 35915 |  |  |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Шолоховского городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов и КНС, стоки отводятся на очистные сооружения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только  наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения Шолоховского городского поселения является канализационная насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.

Система автоматизации канализационных станций включает:

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 85% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети в городском поселении, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории  Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области все территории охвачены центральной системой водоотведения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Канализационные насосные станции

1. Отсутствие систем автоматизации на КНС. Влияние "человеческого" фактора при эксплуатации насосных станций, пониженная надежность работы КНС.

2. Использование устаревших модификаций запорной арматуры с "ручным" приводом приводит к неоперативному устранению аварийных ситуаций.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".

Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

2.2.БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 21

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 557,97 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 549,70 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | 8,27 |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в Шолоховском городском поселении осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены. Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Балансы за последние 10 лет поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

1 вариант. Численность населения подключенного к централизованному водоотведению останется без изменения.

2 вариант. Численность населения подключенного к централизованному водоотведению будет на уровне 8306 чел. (охват р.п.Шолоховский 100% системой водоотведения).

Таблица 22

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |
| --- | --- |
| I вариант |  |
| 2019 | 557,97 |
| 2020 | 571,61 |
| 2021 | 585,25 |
| 2022 | 598,89 |
| 2023 | 612,53 |
| 2024 | 626,17 |
| 2025 | 639,81 |
| 2026 | 653,45 |
| 2027 | 667,09 |
| 2028 | 680,73 |
| 2029 | 694,37 |
| II вариант |  |
| 2019 | 557,97 |
| 2020 | 596,241 |
| 2021 | 634,512 |
| 2022 | 672,783 |
| 2023 | 711,054 |
| 2024 | 749,325 |
| 2025 | 787,596 |
| 2026 | 825,867 |
| 2027 | 864,138 |
| 2028 | 902,409 |
| 2029 | 940,68 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 23 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  | Планируемое |  |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 вариант |  |  |  |
| 557,97 | 1,53 | 694,37 | 1,90 |
| 2 вариант |  |  |  |
| 557,97 | 1,53 | 940,68 | 2,58 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Шолоховском городском поселении существует сеть хозяйственно-бытовой канализации. В систему  водоотведения входят следующие структурные элементы:

-канализационные очистные сооружения – канализационные очистные сооружения биологической очистки производительностью 1060 м3/сут;

- канализационные сети 29,715 км;

- канализационная насосная станция – 3 шт.

Сточные воды от абонентов по сети самотечной канализации поступают на канализационные насосные станции. Затем стоки перекачиваются на очистные сооружения.

Организации, отвечающие за функционирование системы канализации – филиал «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ».

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения. Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе городского поселения  при обеспечении его в полном объеме системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85, без учета расхода воды  на подсобное хозяйство. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока:

1 вариант - 1900м3/сутки;

2 вариант - 2580м3/сутки.

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока, производительностью 25440,0 м3/сут., с расходами сточных вод на расчетный срок по 2 варианту развития поселения  (25440 м3/сут), показывает, что производительность очистного сооружения будет удовлетворять потребностям потребителей.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная насосная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На очистных сооружениях филиала «Белокалитвинский» ГУПРО «УРСВ» на момент разработки Схемы и на  расчетный срок, при развитии поселения по II варианту  будет наблюдается резерв мощности.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 24 – Перечень основных мероприятий

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 вариант |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационной сети ул. Максима Горького L=3070м |  | 2025 | Замена изношенного оборудования, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и качества водоотведения |
| 2 | Реконструкция канализационной сети ул. Советская L=1160м |  | 2025 |  |
| 3 | Реконструкция канализационной сети ул. Первомайская L=722м |  | 2025 |  |
| 4 | Демонтаж канализационной станции |  | 2027 |  |
| 5 | Реконструкция канализационной насосной станции, находящейся в южной части |  | 2027-2029 | Обеспечение р. п. Шолоховский 100% системой водоотведения |
| 2 вариант |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационной сети ул. Максима Горького L=3070м |  | 2025 | Замена изношенного оборудования, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и качества водоотведения |
| 2 | Реконструкция канализационной сети ул. Советская L=1160м |  | 2025 |  |
| 3 | Реконструкция канализационной сети ул. Первомайская L=722м |  | 2025 |  |
| 4 | Демонтаж канализационной станции |  | 2027 |  |
| 5 | Строительство новой канализационной сети L=23790м |  | 2025-2029 | Обеспечение р. п. Шолоховский 100% системой водоотведения |
| 6 | Реконструкция канализационной насосной станции, находящейся в южной части |  | 2027-2029 |  |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реконструкция канализационных очистных  сооружений (увеличение мощности), позволит исключить отрицательное воздействие на водоемы и окружающую среду.

Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения мероприятий по реконструкции.

Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Шолоховском городском поселении планируется строительство канализационной сети, протяженностью 23,79 км.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции.

Реконструируемые канализационной сети 10,952 км.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Шолоховском городском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объекте организации, осуществляющая водоотведение.

В городском поселении функционируют аварийная и диспетчерская службы. Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) потерритории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок  по 2 варианту планируется строительство централизованного водоотведения на всей территории р.п. Шолоховский.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской властиили определяются проектом водоотведения на территории Шолоховского городского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все объекты водоотведения планируется разместить в границах Шолоховского городского поселения.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Шолоховского городского поселения. Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1448/пр от 20.10.2017 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2017 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 25

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) |  | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной сети ул. Максима Горького L=3070м | м | 3070 | 980,0 |  | 3008,6 |
| Реконструкция канализационной сети ул. Советская L=1160м | м | 1160 | 980,0 |  | 1136,8 |
| Реконструкция канализационной сети ул. Первомайская L=722м | м | 722 | 980,0 |  | 707,56 |
| Демонтаж канализационной станции | шт | 1 | 1726604,0 |  | 1726,604 |
| Реконструкция канализационной насосной станции, находящейся в южной части | ед | 1 | 6906416,0 |  | 6906,416 |
| Итого |  |  |  |  | 13485,98 |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной сети ул. Максима Горького L=3070м | м | 3070 | 980,0 | 3008,6 |  |
| Реконструкция канализационной сети ул. Советская L=1160м | м | 1160 | 980,0 | 1136,8 |  |
| Реконструкция канализационной сети ул. Первомайская L=722м | м | 722 | 980,0 | 707,56 |  |
| Строительство новой канализационной сети L=23790м | м | 23790 | 980,0 | 23314,2 |  |
| Демонтаж канализационной станции | шт | 1 | 1726604,0 | 1726,604 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции, находящейся в южной части | ед | 1 | 6906416,0 | 6906,416 |  |
| Итого: |  |  |  | 36800,18 |  |

2.7 ПЛАНОВЫЕЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 29):

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019(факт) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 | 2029-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Шолоховского городского поселения  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Главный специалист                                                                           Я.В. Гуреева