РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 102

р.п. Шолоховский

О внесении изменений в постановление № 95 от 20.05.2014 г.

«Об утверждении схемы теплоснабжения Шолоховского

городского поселения»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения Шолоховского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Шолоховского городского поселения, Уставом МО «Шолоховское городское поселение»  Администрация  Шолоховского  городского  поселения п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести изменения в постановление № 95 от 20.05.2014 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Шолоховского городского поселения» и изложить в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства администрации Шолоховского городского поселения Тимошина О.Г.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                           О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист                                                                       Я.В.Гуреева

к постановлению администрации

Шолоховского  городского поселения

от   30.03.2021 № 63

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2016-2023 ГГ.

2022 г.

Содержание

Раздел 1. Общие положения…………………………………………………

1.1. Климатические, метеорологические условия………………………….

Раздел 2. Существующее положение в сфере теплоснабжения Шолоховского  городского поселения…………………………………..

Раздел 3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования ………………………………………………………………………………………….

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………………...

Раздел 5. Перспективные балансы теплоносителя………………………….............

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии……………………………............

Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей……………………………………………………………………………............

Раздел 8. Перспективные топливные балансы……………………………………...

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………….

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии……………………………………………………………………...

Раздел 12. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии………………………………………….

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………….

Приложение 1. Схема теплоснабжения Шолоховского городского поселения………………………………………………………………………..

Раздел 1. Общие положения

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения на 2016 - 2023 годы, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность и экологическую возможность строительства новых, а также реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей от них.

Проектирование системы теплоснабжения Шолоховского городского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2029 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективной схемы теплоснабжения.

Схема разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения п. Шолоховского являются:

- обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального назначения, коммунальных объектов от всех видов источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности.

- обеспечение согласованного развития тепловых сетей от котельных при их реконструкции с выводом из работы морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

- обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением и расширением действующих тепловых источников, проводимыми на базе ввода в эксплуатацию высокоэффективного теплогенерирующего оборудования и демонтажа в установленном порядке морально устаревшего и физически изношенного энергетического оборудования.

- масштабное внедрение энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищного фонда и коммунального комплекса.

- снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду города.

Основой для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования в первую очередь является генеральный план поселения,  документы территориального планирования, местные и региональные энергетические программы, отчетные данные и информация по перспективам функционирования и развития, предоставляемая ресурсоснабжающими организациями.

Разработка схемы теплоснабжения осуществляется с учетом:

- данных существующей системы теплоснабжения,

- характеристики существующих источников тепловой энергии,

- характеристики существующих тепловых сетей,

- существующей схемы теплоснабжения с нанесением существующего жилищного фонда, источников тепловой энергии, тепловых сетей.

  - Климатические, метеорологические условия

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м.

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4 м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930 мм до 1380 мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

Раздел 2. Существующее положение в сфере теплоснабжения Шолоховского  городского поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Шолоховского городского поселения осуществляется по закрытой схеме.

Теплоснабжение осуществляется от пяти котельных, расположенных в разных частях поселка. Системой централизованного теплоснабжения охватывается большинство общественных, культурно-бытовых объектов, частично 2-х этажные жилые дома и производственные здания. Вид топлива - природный газ.

Котельные Шолоховского городского поселения с характеристиками представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Головные сооружения инженерных коммуникаций | Существующие магистральные сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | Адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, тр.м. | диаметр, мм |
| Шолоховское городское поселение |
| Котельная № 28 | ул.Маяковского,17-А | 5,16 | 94,7 | 255 384 155 3669 3433 1011 4909 926 1196 1665 50 24 207,5 45 164 | 377 325 273 219 159 125 108 89 76 57 40 25 300 150 200 |
| Котельная № 34 | ул.Железнодорожная, 2 | 6,88 | 74,4 |  |  |
| Котельная № 35 | ул.Чапаева, 3-А | 9,03 | 0,0 |  |  |
| Котельная № 20 | ул.Социалистическая,1-Б | 5,16 | 67,7 |  |  |
| Блочно-модульная котельная | ул.Чапаева, 2д | 10,32 | 69,6 |  |  |

Котельная №20 (мощность 5,16 Гкал/ч) обслуживает район, ограниченный улицами:

- 40 лет Октября, Димитрова, М. Горького.

Месторасположение котельной: р.п. Шолоховский Белокалитвинского района ул. Социалистическая 1 б.

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 1983 г.

Установлено оборудование: котлы, работающие на природном газе КССУ-2,0 лГн (3шт.),  год ввода в  эксплуатацию 2004, износ оборудования составляет более 88%

Присоединенная тепловая сеть  3,751 км в двухтрубном исполнении.

Из них:

- 589 тр.м. бесканальная прокладка;

- 611 тр.м. прокладка в непроходном канале практически без изоляции;

- 2551 тр.м. надземная прокладка практически без изоляции.

Тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1983 году, износ трубопроводов  тепловой сети составляет - 90%.

Свидетельство на земельный участок  № 61-АД  331972 от 29.10.2008 г., свидетельство на здание № 61-АД 332020 от 29.10.2008 г.

Таблица 2

| Выработка тепловой энергии на основном виде топлива, Гкал; |
| --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | Июнь | июль |
| 1603,17 | 1253,27 | 1083,43 | 421,43 | 0 | 0 | 0 |
| август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |  |
| 0 | 0 | 541,27 | 989,98 | 1214,12 | 7106,67 |  |

Работа котельной, тепловой сети характеризуется следующими параметрами:

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Факт | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/час | 5,16 |  |  |
| 2 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 67,7 |  | Подключено: жилые дома – 31 шт.; учебные учреждения – 2 шт; прочие – 10 шт. |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | 162,98 | 159,1 |  |
| 4 | Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВт.ч/Гкал | 41,82 | 44,31 |  |
| 5 | Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн. руб. | 0,18 |  |  |
| 6 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 6,5 |  |  |
| 7 | Тепловые потери в сети, % | 15 | 13,64 |  |
| 8 | Ежегодные затраты на ремонт сети, млн. руб. | 0,491 |  |  |

Тепловые потери в тепловых сетях в размере 15% обусловлены прокладкой  тепловых сетей   в непроходном канале, а также  тепловая сеть надземного исполнения практически без тепловой изоляции.

Водоснабжение котельной предусмотрено от городского питьевого водопровода.

Котельная №28 (мощность 5,16 Гкал/ч) ул. Маяковского, 17а, обслуживает район, ограниченный улицами:

- Спортивная, М.Горького, Димитрова.

Месторасположение котельной:   п.  Шолоховский,  Белокалитвинского района, ул. Маяковского, 17а.

Котельная (сезонная).

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 1960 г.

Установлено оборудование: котлы, работающие на природном газе КССУ-2,0 лГн (3шт.),  год ввода в  эксплуатацию 2004;

Износ оборудования составляет более 88%.

Присоединенная тепловая сеть  2,82 км в двухтрубном исполнении.

Из них:

-1262 тр.м.  бесканальная прокладка;

-323 тр.м. прокладка в непроходном канале практически без изоляции;

-1235 тр.м надземная прокладка практически без изоляции.

Тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1960 году, износ трубопроводов  тепловой сети составляет  79%.

Свидетельство на земельный участок № 61-АД  331975 от 29.10.2008 г. свидетельство на здание № 61-АД  331938 29.10.2008 г.

Таблица 4

| № Котельной | Адрес котельной | Существующий лимит газа, нм3.т. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №28 | п. Шолоховский, ул. Маяковского,17а | 1137,5 |

Таблица 5

| Выработка тепловой энергии на основном виде топлива, Гкал; |
| --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |
| 1923,25 | 1597,38 | 1328,46 | 510,41 | 0 | 0 | 0 |
| август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |  |
| 0 | 0 | 659,09 | 1172,97 | 1573,22 | 8764,78 |  |

Работа котельной, тепловой сети характеризуется следующими параметрами:

Таблица 6

| № п/п | Показатель | Факт | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/час | 5,16 |  |  |
| 2 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 94,7 |  | Подключено: жилые дома – 41 шт.; прочие – 3 шт. |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | 159,3 | 158,40 |  |
| 4 | Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал | 29,70 | 22,73 |  |
| 5 | Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн. руб. | 0,264 |  |  |
| 6 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 7,5 |  |  |
| 7 | Тепловые потери в сети, % | 10 | 8,13 |  |
| 8 | Ежегодные затраты на ремонт сети, млн. руб. | 0,369 |  |  |
| 9 | Убыток (-)/ прибыль (+), млн. руб. | 2,323 |  |  |

Тепловые потери в тепловых сетях в размере 10% обусловлены прокладкой  тепловых сетей   в непроходном канале, а также тепловая сеть надземного исполнения практически без тепловой изоляции.

Водоснабжение котельной предусмотрено от водопровода.

Спецификация оборудования (нового) котельной № 28

Таблица 7

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированные котлы КССУ-2лГн | шт. | 3 | 2 Мвт |
| 2 | Бак запаса исходной воды Бак запаса хим.очищенной воды | шт. | 4 | 15м3 |

Котельная №34 (мощность 6,88 Гкал/ч) ул.Железнодорожная, обслуживает район ограниченный улицами:

- Горького, Шахтерская, Октябрьская.

Месторасположение котельной: п. Шолоховский Белокалитвинского района, ул. Железнодорожная, 2

Котельная (сезонная).

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 1964 г.

Установлено оборудование: котлы, работающие на природном газе КССУ-2,0 лГн    (4 шт.), год ввода в  эксплуатацию 2000.

Износ оборудования составляет более 72%.

Присоединенная тепловая сеть 3,236 км в двухтрубном исполнении,

из них:

- 254 тр.м. бесканальная прокладка;

- 81 тр.м. прокладка в непроходном канале практически без изоляции;

- 2901 тр.м. надземная прокладка практически без изоляции.

Тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1960 году, износ трубопроводов  тепловой сети составляет  63%.

Свидетельство на земельный участок №61-АД  331970 от 29.10.2008 г., свидетельство на здание № 61-АД 331994 от 30.10.2008 г.

Таблица 8

| № Котельной | Адрес котельной | Существующий лимит газа, нм3.т. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №34 | п. Шолоховский, ул. Железнодорожная, 2 | 2826,25 |

| Выработка тепловой энергии на основном виде топлива, Гкал; |
| --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |
| 2205,97 | 1809,45 | 1476,92 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |  |
|  | 0 | 779,88 | 1358,96 | 1666,87 | 9898,05 |  |
| Таблица 10 |

Работа котельной, тепловой сети характеризуется следующими параметрами:

Таблица 9

| № п/п | Показатель | Факт | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/час | 6,88 |  |  |
| 2 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 74,4 |  | Подключено : жилые дома - 20 шт; учебные учреждения - 2 шт; прочие - 2 шт; МДОУ ДС (детский сад)-1 шт. |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | 159,3 | 157,8 |  |
| 4 | Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал | 19,98 | 17,22 |  |
| 5 | Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн.руб. | 0,300 |  |  |
| 6 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 9,5 |  |  |
| 7 | Тепловые потери в сети, % | 8,77 | 6 |  |
| 8 | Ежегодные затраты на ремонт сети, млн.руб. | 0,424 |  |  |
| 9 | Убыток (-)/ прибыль (+), млн.руб. | 2,042 |  |  |

Тепловые потери в тепловых сетях в размере 6% обусловлены прокладкой  тепловых сетей   в непроходном канале, тепловая сеть надземного исполнения практически без тепловой изоляции.

Водоснабжение котельной предусмотрено от водопровода

Спецификация оборудования (нового) котельной № 34

Таблица 11

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КССУ-2лГн | шт. | 4 |  |

Котельная №35 (мощность 9,03 Гкал/ч) ул. Чапаева 3а обслуживала район, ограниченный улицами:

- Социалистическая, М-Горького, Советская.

В 2015 году котельная №35 выведена из эксплуатации, взамен котельной №35 введена в эксплуатацию  блочно-модульная котельная, расположенная по адресу  улица Чапаева,2 д.

Котельная (сезонная).

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 2015 г.

Основные характеристики данной котельной представлены в таблице 12

Таблица 12

| № | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | газ | Жидкое топливо |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,2….30,0 | 0,2….10,00 |
| 1.1 | Единичная мощность котельного оборудования менее, Гкал/ч | 10,32 | 10,32 |
| 1.2 | Вид топлива: |  |  |
|  | Газ природный ГОСТ 5542-87(2000) |  |  |
|  | Газ углеводородный сжиженный ГОСТ Р 51104-97 |  |  |
|  | Дизельное ГОСТ 305-82(2000) |  |  |
|  | Нефть сырая ГОСТ 9965-76 |  |  |
|  | Мазут ГОСТ 10585-99 |  |  |
| 1.3 | Присоединительное давление газа, Мпа (перед основным запорным клапаном) |  |  |
|  | максимальное | 0,6 | - |
|  | Минимальное | 0,001 | - |
| 1.4 | Допустимые колебания подключенного газа в % от номинального |  |  |
|  | Для систем низкого давления газа | +15 до -15 | - |
|  | Для систем среднего давления газа | +10 до -10 |  |
| 1.5 | Рабочее давление воды, Мпа, не более | 0,6 | 0,6 |
| 1.6 | Максимальная температура воды на выходе, 0С | До 115 | До 115 |
| 1.7 | Номинальная температура воды в системе ГВС, 0С | 55 | 55 |
|  | Допустимые отклонения, 0С | +/-5 | +/-5 |
| 1.8 | Температура уходящих газов при номинальной производительности, не более, 0С | 170 | 181 |
| 1.9 | Температура воздуха в помещении котельной, не менее, 0С | 5 | 5 |
| 2 | Экономические показатели |  |  |
|  | Коэффициент полезного действия (брутто), % | 91…95 | 90…95 |
| 3 | Экологические показатели |  |  |
|  | Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных продуктах сгорания при нормальных физических условиях, мг/м3, не более: |  |  |
| 3.1 | Оксид углерода (в соответствии с допустимыми нормами) | 130 | 130 (ДТ) 160(мазут) |
| 3.2 | Оксиды азота (NOx=NO+NO2) в зависимости от тепло производительности котла (ЛЖТ/тяжелые сорта) |  |  |
|  | - до 1 МВт | 160 | 250/320 |
|  | - от 1 до 3 МВт | 180 | 280/360 |
|  | -от 3 до 30 МВт | 200 | 300/400 |
| 4 | Эргономические показатели |  |  |
| 4.1 | Уровень звука в помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала, Дба, не более | 80 | 80 |
| 4.2 | Уровень общей вибрационной нагрузки в помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала, Дба, не более | 100 | 100 |
| 4.3 | Освещенность, лк, не менее: |  |  |
|  | - в помещении блочно-модульной котельной | 100 | 100 |
|  | - в местах установки контрольно-измерительных | 150 | 150 |
| 5 | Показатели надежности |  |  |
| 5.1 | Время срабатывания устройств аварийной сигнализации, с, не более | 2 | 2 |
| 5.2 | Категория помещения котельной по взрывной, взрывопожарной и пожарной | Г | Г |
| 5.3 | Степень огнестойкости здания котельной | II | II |
| Блочно-модульная котельная БМК по ул.Чапаева,2д Выработка тепловой энергии на основном виде топлива, Гкал; |
| январь | февраль | март | апрель | май | Июнь | июль |
| 3654,51 | 2729,58 | 2197,45 | 907,17 | 0 | 0 | 0 |
| август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |  |
| 0 | 0 | 1331,71 | 1789,02 | 2416,16 | 15025,6 |  |

Собственную котельную имеют:

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «ДМШ» ул. Советская, 5 (0,1Гкал/ч), вид топлива – газ.

- Печное отопление имеют МБДОУ №35 (детский сад «Солнышко»), расположенный по адресу ул. Комсомольская, 15, отопление осуществляется на твердом топливе – угле с помощью трубчатого котла ООО «Металлоремонт»

- МБУЗ Белокалитвинского района (больничный комплекс поликлиника +стационар), расположенный по адресу ул. М.Горького, 4 имеет собственную блочно-модульную котельную мощностью 0,8 МВт, вид топлива – газ.

- Храм Виктора Никомидийского, расположен по адресу ул. Октябрьская, 21а имеет блочно – модульную котельную 0,34 МВт, вид топлива – газ.

- Спортивный комплекс с плавательным бассейном ул. Комсомольская, 20 имеет блочно – модульную котельную 1 МВт, вид топлива – газ.

Теплоснабжение жилых объектов в основном централизованное, из 163 многоквартирных домов к центральному отоплению  не подключены 6. Многоквартирные жилые дома по ул. Кирова 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, по ул. 40 лет Октября 1, 3, 14 имеют индивидуальную систему теплоснабжения от двухконтурных газовых котлов, работающих на газовом топливе.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую нагрузку, обеспечиваются теплом от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Раздел 3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования

Существующий жилой фонд Шолоховского городского поселения по данным Ростовстата составляет 247,8 тысяч м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Шолоховскому городскому поселению составляет 26,64 м2 на человека.

Согласно генерального плана Шолоховского городского поселения на  период до 2029 г.

Таблица 13

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 9500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 285,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 247,8 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 11,5 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 241,3 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 11,5 |

Ветхими и аварийными в р.п.Шолоховский признаны дома общей площадью 10,0 тысяч м2. Под расселение предусматривается 10,0 тысяч м2 малоэтажной жилой застройки.

Строительство предлагается вести  малоэтажной застройкой.

Таблица 14

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - малоэтажная застройка | 100 | 11,5 | - | 11,5 |
| ИТОГО | 100 | 11,5 | - | 11,5 |

Производство тепловой энергии для жилой застройки, в основном планируется базировать на децентрализованных источниках, работающих на газовом топливе.

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Мероприятия по оптимизации систем теплоснабжения в городском поселении, с учетом эффективного радиуса теплоснабжения, позволят увеличить энергосбережение в системах теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Учитывая, что Генеральным планом Шолоховского городского поселения до 2029 года не предусмотрено радикальное изменение схемы теплоснабжения населенного пункта, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 5. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективный баланс теплоносителя разрабатывается с целью:

- установления методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- формирования графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;

- установления расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в  каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- расчета приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия  источника тепловой энергии;

- составления балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения  передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной

тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

Существующие балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 15в виде процента загруженности оборудования котельной

Таблица 15

| Головные сооружения инженерных коммуникаций |
| --- |
| Наименование | Адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности |
| Котельная № 28 | ул.Маяковского,17-А | 5,16 | 94,7 |
| Котельная № 34 | ул.Железнодорожная, 2 | 6,88 | 74,4 |
| Котельная № 35 | ул.Чапаева, 3-А | 9,03 | 0,0 |
| Котельная № 20 | ул.Социалистическая,1-Б | 5,16 | 67,7 |
| Блочно-модульная котельная | ул.Чапаева, 2д | 10,32 | 69,6 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

В таблице 16 представлен график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Шолоховского городского поселения (температурный график 95/70°С)

Таблица 16

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающей линии, °С | Температура воды в обратной линии, °С |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минимальная | Максимальная | Средняя | Максимальная |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 41 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 63 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |

Генеральным планом Шолоховского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения муниципального образования, в связи с этим перспективные балансы теплоносителя отсутствуют.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Поскольку генеральным планом Шолоховского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Предлагается предусмотреть автономное теплоснабжение запроектированной общественной и усадебной застройки городского поселения от газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. В новой многоквартирной застройке предусматривается поквартирное теплоснабжение от индивидуальных источников тепла (газовых котлов).

Таблица 17

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | мероприятия | Цели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №20 Ул.Социалистическая, 1б | Замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация | - снижение потребления энергоресурсов - снижение затрат в процессе эксплуатации котельной, - Повышение надежности работы оборудования, |
| 2. | Котельная №28 Ул.Маяковского, 17а |  |  |
| 3. | Котельная №34 Ул. Железнодорожная, 2 |  |  |

Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Существующие тепловые сети Шолоховского городского поселения с износом более 50% предусматривается реконструировать на стальные, предварительно изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием трубы типа ППУ ПЭ.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей существующих котельных Шолоховского городского поселения представлены в таблице 18

Таблица 18

| № | Мероприятие | Котельная, № | Диаметр труб | Протяженность, м | Цели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тех.перевооружение магистаральной тепловой сети от котельной №20 по ул.Социалистическая, 1б на участке от ТК-9/9 до угла жилого дома №14 со строительством теплового ввода к ж/д №12 по ул.40 лет Октября в р.п.Шолоховский Белокалитвинского района РО | 20 | 50-200 | 300 | - Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей - снижение уровня износа объектов - повышение качества и надежности коммунальных услуг - снижение тепловых потерь - уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2. | Тех.перевооружение тепловой сети от опоры 50 до опоры 71 Ул.Октябрьская/пер.Садовый | Блочно-модульная | 200 | 138 |  |
| 3. | Тех.перевооружение тепловой сети по ул. Социалистическая 1б | 20 | 57-273 | 828 |  |
| 4. | Тех.перевооружение тепловой сети по ул. Маяковского, 17а | 28 | 57-273 | 726 |  |
| 5. | Тех.перевооружение тепловой сети по ул. Железнодорожной, 2 | 34 | 57-273 | 1000 |  |
| 6. | Техпереворужение участка тепловой сети от Т-120 до ТК-121 с ответвлением на МКД №6 ул. Димитрова |  |  |  |  |

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для централизованного источника тепловой энергии, расположенного в границах населенного пункта по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в таблице 19

Таблица 19

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 | Зимний период, тыс.м3 | Летний период, м3/час | Переходный период, м3/час |  |  |
| Котельная № 28, ул.Маяковского,17-А | 1198,7 | 1198,7 | - | - | - | - |
| Котельная № 34, ул.Железнодорожная, 2 | 1355,9 | 1355,9 | - | - | - | - |
| Котельная № 20, ул.Социалистическая,1-Б | 979,36 | 979,36 | - | - | - | - |
| Блочно-модульная котельная, ул.Чапаева, 2д | 2040,9 | 2040,9 | - | - | - | - |

В связи с тем, что генеральным планом Шолоховского городского поселения не планируется строительство новых тепловых сетей, перспективные топливные балансы тепловых сетей не предусмотрены.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Схема теплоснабжения представляет собой предпроектный документ, определяющим систему развития теплоснабжения на определенный период.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании мероприятий развития системы теплоснабжения определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства (реконструкции).

Закрепление источников финансирования мероприятий позволит распределить финансовую нагрузку между бюджетом и внебюджетными средствами. Распределение затрат по источникам финансирования должно определяться, в первую очередь, для бюджета на основании социальной эффективности, внебюджетных средств – коммерческой.

Расходы на реализацию мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии и предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 20.

Таблица 20

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Мероприятия | Мощность | Сроки реализации | Расходы на реализацию тыс.руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До, Гкал/час | После Гкал/час |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении». Единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основные задачи единой теплоснабжающей организации в зоне ее деятельности: обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей; реализация тепловой энергии всем видам потребителей по единому тарифу.

Решающими факторами при выборе единой теплоснабжающей организации являются:

- наличие тепловых источников и (или) тепловых сетей;

- наличие технических возможностей, служб и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению тепловыми режимами со стороны поставки.

На территории Шолоховского городского поселения в качестве единой теплоснабжающей организации определено открытое акционерное общество «Донэнерго»  ИНН 6163089292, КПП 614232002, ОГРН 1076163010890, ОКПО 73284653 юридический адрес: 347041, Ростовская область, г.Белая Калитва, ул.Совхозная, д.2-З, являющееся теплоснабжающей организацией для большинства объектов, подключенных к системам централизованного отопления. Единая теплоснабжающая организация ОАО «Донэнерго»   заключает с теплоснабжающими организациями договоры поставки тепловой энергии (мощности) в отношении объема тепловой нагрузки, необходимой для объектов теплоснабжения.

Деятельность единой теплоснабжающей организации регламентируется государством: государственному регулированию подлежат цены (тарифы) на тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, поставляемые единой теплоснабжающей организацией потребителям энергии.

Договоры, заключаемые с единой теплоснабжающей организацией, признаны публичными. Единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся к ней потребителем либо лицом, действующим от имени и в интересах потребителя, при условии нахождения теплопотребляющих установок потребителя в данной системе теплоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения возможна замена единой теплоснабжающей организации.

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением потребителей тепловой энергии Шолоховского городского поселения было выявлено, что существующих источников тепловой энергии Шолоховского городского поселения в настоящий момент достаточно для обеспечения всех потребителей. Дополнительное распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию потребителям в данной системе теплоснабжения, не требуется.

Раздел 12. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

В таблице №21  приведены сведения о применении  отопления жилых  помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 28.12.2018 г. №1708 о таких потребителях.

Сведения о применении  отопления жилых  помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии поквартирно представлены в Таблице №22.

Таблица 21

| № п/п | Адрес | Количество этажей | Год ввода в эксплуатацию | Количество квартир | Площадь жилых помещений | Количество квартир с индивидуальным отоплением | Площадь квартир с индивидуальным отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер.Пионерский, дом 5 | 2 | 1954 | 8 | 399,2 | 1 | 43,5 |
| 2 | пер.Садовый, дом 8 | 2 | 1954 | 8 | 403,1 | 2 | 94,8 |
| 3 | ул. 40 лет Октября, дом 12 | 2 | 1955 | 12 | 622,3 | 4 | 224,1 |
| 4 | ул. 40 лет Октября, дом 4 | 2 | 1956 | 12 | 620,2 | 1 | 68,3 |
| 5 | ул. Гоголя, дом 13 | 3 | 1953 | 24 | 1092,3 | 2 | 81,5 |
| 6 | ул. Гоголя, дом 15 | 3 | 1954 | 30 | 1414,6 | 4 | 196,4 |
| 7 | ул. Димитрова, дом 4 | 2 | 1967 | 12 | 612,9 | 3 | 194,2 |
| 8 | ул. Димитрова, дом 6 | 2 | 1956 | 12 | 682,9 | 3 | 192,5 |
| 9 | ул. Димитрова, дом 7 | 3 | 1960 | 27 | 1507,1 | 4 | 262,1 |
| 10 | ул. М.Горького, дом 10 | 3 | 1957 | 26 | 1389,3 | 5 | 339,5 |
| 11 | ул. М.Горького, дом 12 | 3 | 1956 | 24 | 1336,4 | 2 | 140 |
| 12 | ул. М.Горького, дом 14 | 3 | 1957 | 24 | 1278,9 | 1 | 44,1 |
| 13 | ул. М.Горького, дом 18 | 3 | 1957 | 26 | 1449,1 | 2 | 139,4 |
| 14 | ул. М.Горького, дом 19 | 3 | 1958 | 27 | 1493,4 | 1 | 64,6 |
| 15 | ул. М.Горького, дом 20 | 3 | 1957 | 24 | 1140,6 | 3 | 153,6 |
| 16 | ул. М.Горького, дом 24 | 3 | 1957 | 27 | 1519,0 | 6 | 428,2 |
| 17 | ул. М.Горького, дом 25 | 3 | 1964 | 36 | 1498,4 | 3 | 153,0 |
| 18 | ул. М.Горького, дом 3 | 3 | 1959 | 27 | 1501,7 | 1 | 65,0 |
| 19 | ул. М.Горького, дом 5 | 3 | 1959 | 27 | 1456,4 | 3 | 177,6 |
| 20 | ул. М.Горького, дом 7 | 3 | 1959 | 27 | 1500,2 | 12 | 48,6 |
| 21 | ул. М.Горького, дом 9 | 3 | 1958 | 27 | 1398,6 | 1 | 64,4 |
| 22 | ул. М.Горького, дом 29 | 3 | 1961 | 20 | 765,0 | 1 | 42,2 |
| 23 | ул. М.Горького, дом 31 | 3 | 1964 | 34 | 1412,8 | 1 | 43,4 |
| 24 | ул. М.Горького, дом 44 | 4 | 1963 | 48 | 1998,5 | 1 | 44,0 |
| 25 | ул. Молодежная, дом 4 | 3 | 2002 | 24 | 1639,4 | 8 | 611,7 |
| 26 | ул. Молодежная дом 6 | 3 | 1996 | 24 | 1554,8 | 4 | 311,6 |
| 27 | ул. Пушкина, дом 15 | 2 | 1955 | 12 | 632,6 | 1 | 53,0 |
| 28 | ул. Пушкина, дом 19 | 2 | 1988 | 14 | 748,5 | 2 | 97,0 |
| 29 | ул. Пушкина, дом 30 | 2 | 1958 | 12 | 626,4 | 1 | 68,0 |
| 30 | ул. Пушкина, дом 36 | 2 | 1958 | 12 | 610,9 | 2 | 126,1 |
| 31 | ул. Пушкина, дом 38 | 2 | 1953 | 12 | 597,1 | 3 | 152,6 |
| 32 | ул. Пушкина, дом 38-а | 2 | 1984 | 18 | 859,8 | 1 | 69,7 |
| 33 | ул. Пушкина, дом 40 | 2 | 1957 | 16 | 864,6 | 2 | 146,8 |
| 34 | ул. Пушкина, дом 56 | 5 | 1972 | 70 | 3155,4 | 2 | 160,6 |
| 35 | ул. Советская, дом 7 | 2 | 1955 | 12 | 614,1 | 1 | 61,4 |
| 36 | ул. Советская, дом 15 | 2 | 1956 | 14 | 725,7 | 1 | 64,5 |
| 37 | ул. Социалистическая, дом 13 | 2 | 1987 | 18 | 835,9 | 15 | 683,2 |
| 38 | ул. Социалистическая, дом 15 | 3 | 1987 | 24 | 831,0 | 3 | 147,7 |
| 39 | ул. Социалистическая, дом 5а | 3 | 1986 | 24 | 1293,2 | 1 | 52,3 |
| 40 | ул. Социалистическая, дом 9а | 3 | 1995 | 24 | 1536,5 | 9 | 590,7 |
| 41 | ул. Спортивная, дом 12 | 3 | 1958 | 27 | 1523,6 | 2 | 132,4 |
| 42 | ул. Спортивная, дом 14 | 2 | 1958 | 12 | 654,3 | 1 | 70,0 |
| 43 | ул. Спортивная, дом 2 | 3 | 1959 | 27 | 1518,8 | 5 | 298,2 |
| 44 | ул. Спортивная, дом 21а | 3 | 1964 | 36 | 1503,5 | 1 | 43,5 |
| 45 | ул. Спортивная, дом 4 | 2 | 1958 | 12 | 653,3 | 1 | 71,2 |
| 46 | ул. Степная, дом 15 | 2 | 1994 | 4 | 305,0 | 1 | 75,8 |
| 47 | ул. Степная, дом 23а | 21 | 1987 | 2 |  | 1 | 74,8 |
| 48 | ул. Чехова, дом 3 | 2 | 1962 | 8 | 391,9 | 3 | 163,8 |
| 49 | ул. Шахтерская, дом 10 | 5 | 1967 | 64 | 2499,2 | 2 | 101,5 |
| 50 | ул. Шахтерская, дом 12 | 3 | 1962 | 24 | 1113,3 | 1 | 44,0 |
| 51 | ул. Шахтерская, дом 14 | 3 | 1960 | 24 | 1118,7 | 5 | 231,2 |
| 52 | ул. Шахтерская, дом 16 | 3 | 1953 | 24 | 1120,8 | 1 | 41,7 |

Таблица 21

| № п/п | Улица | дом | квартира | Площадь квартиры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер.Пионерский | 5 | 5 | 43,5 |
| 2 | пер.Садовый | 8 | 2 | 51 |
| 3 | пер.Садовый | 8 | 8 | 43,8 |
| 4 | ул. Степная | 23а | 1 | 74,8 |
| 5 | ул. 40 лет Октября | 12 | 1 | 43,0 |
| 6 | ул. 40 лет Октября | 12 | 4 | 43,6 |
| 7 | ул. 40 лет Октября | 12 | 7 | 68,6 |
| 8 | ул. 40 лет Октября | 12 | 10 | 68,9 |
| 9 | ул. 40 лет Октября | 4 | 3 | 68,3 |
| 10 | ул. Чехова | 3 | 1 | 43,2 |
| 11 | ул. Чехова | 3 | 2 | 58,6 |
| 12 | ул. Чехова | 3 | 3 | 62,0 |
| 13 | ул. Гоголя | 13 | 14 | 39,6 |
| 14 | ул. Гоголя | 13 | 16 | 41,9 |
| 15 | ул. Гоголя | 15 | 2 | 42,1 |
| 16 | ул. Гоголя | 15 | 13 | 56,0 |
| 17 | ул. Гоголя | 15 | 16 | 43,4 |
| 18 | ул. Гоголя | 15 | 17 | 54,9 |
| 19 | ул. Димитрова | 4 | 4 | 64,4 |
| 20 | ул. Димитрова | 4 | 9 | 65,0 |
| 21 | ул. Димитрова | 4 | 12 | 64,8 |
| 22 | ул. Димитрова | 6 | 1 | 62,9 |
| 23 | ул. Димитрова | 6 | 5 | 66,6 |
| 24 | ул. Димитрова | 6 | 8 | 63,0 |
| 25 | ул. Димитрова | 7 | 7 | 64,8 |
| 26 | ул. Димитрова | 7 | 19 | 66,6 |
| 27 | ул. Димитрова | 7 | 25 | 65,7 |
| 28 | ул. Димитрова | 7 | 27 | 65,0 |
| 29 | ул. М.Горького | 10 | 2 | 65,7 |
| 30 | ул. М.Горького | 10 | 3 | 66,1 |
| 31 | ул. М.Горького | 10 | 6 | 64,8 |
| 32 | ул. М.Горького | 10 | 21 | 71,2 |
| 33 | ул. М.Горького | 10 | 24 | 71,7 |
| 34 | ул. М.Горького | 12 | 10 | 69,3 |
| 35 | ул. М.Горького | 12 | 22 | 70,7 |
| 36 | ул. М.Горького | 14 | 4 | 44,1 |
| 37 | ул. М.Горького | 18 | 1 | 67,7 |
| 38 | ул. М.Горького | 18 | 17 | 68,7 |
| 39 | ул. М.Горького | 19 | 7 | 64,6 |
| 40 | ул. М.Горького | 20 | 4 | 42,1 |
| 41 | ул. М.Горького | 20 | 7 | 41,6 |
| 42 | ул. М.Горького | 20 | 9 | 69,6 |
| 43 | ул. М.Горького | 24 | 20 | 64,6 |
| 44 | ул. М.Горького | 24 | 21 | 79,5 |
| 45 | ул. М.Горького | 24 | 23 | 63,8 |
| 46 | ул. М.Горького | 24 | 24 | 80,3 |
| 47 | ул. М.Горького | 24 | 26 | 62,1 |
| 48 | ул. М.Горького | 24 | 27 | 77,9 |
| 49 | ул. М.Горького | 25 | 17 | 55,2 |
| 50 | ул. М.Горького | 25 | 20 | 54,8 |
| 51 | ул. М.Горького | 25 | 33 | 43,0 |
| 52 | ул. М.Горького | 3 | 19 | 65,0 |
| 53 | ул. М.Горького | 5 | 9 | 64,6 |
| 54 | ул. М.Горького | 5 | 20 | 49,8 |
| 55 | ул. М.Горького | 5 | 22 | 64,8 |
| 56 | ул. М.Горького | 7 | 12 | 48,6 |
| 57 | ул. М.Горького | 9 | 24 | 64,4 |
| 58 | ул. М.Горького | 29 | 16 | 42,2 |
| 59 | ул. М.Горького | 31 | 8 | 43,4 |
| 60 | ул. М.Горького | 44 | 43 | 44,0 |
| 61 | ул. Молодежная | 4 | 1 | 79,7 |
| 62 | ул. Молодежная | 4 | 4 | 80,2 |
| 63 | ул. Молодежная | 4 | 6 | 64,9 |
| 64 | ул. Молодежная | 4 | 7 | 79,3 |
| 65 | ул. Молодежная | 4 | 9 | 649 |
| 66 | ул. Молодежная | 4 | 11 | 82,2 |
| 67 | ул. Молодежная | 4 | 13 | 80,9 |
| 68 | ул. Молодежная | 4 | 24 | 79,6 |
| 69 | ул. Молодежная | 6 | 1 | 77,3 |
| 70 | ул. Молодежная | 6 | 4 | 77,9 |
| 71 | ул. Молодежная | 6 | 10 | 77,9 |
| 72 | ул. Молодежная | 6 | 11 | 79,1 |
| 73 | ул. Пушкина | 15 | 4 | 53,0 |
| 74 | ул. Пушкина | 19 | 12 | 49,5 |
| 75 | ул. Пушкина | 19 | 14 | 47,5 |
| 76 | ул. Пушкина | 30 | 10 | 68,0 |
| 77 | ул. Пушкина | 36 | 1 | 63,8 |
| 78 | ул. Пушкина | 36 | 4 | 63,1 |
| 79 | ул. Пушкина | 38 | 3 | 49,0 |
| 80 | ул. Пушкина | 38 | 4 | 61,0 |
| 81 | ул. Пушкина | 38 | 11 | 42,6 |
| 82 | ул. Пушкина | 38а | 10 | 69,7 |
| 83 | ул. Пушкина | 40 | 10 | 81,6 |
| 84 | ул. Пушкина | 40 | 13 | 65,2 |
| 85 | ул. Пушкина | 56 | 6 | 49,4 |
| 86 | ул. Пушкина | 56 | 18 | 50,1 |
| 87 | ул. Пушкина | 56 | 26 | 61,1 |
| 88 | ул. Советская | 7 | 4 | 64,4 |
| 89 | ул. Советская | 15 | 2 | 64,5 |
| 90 | ул. Социалистическая | 13 | 1 | 42,8 |
| 91 | ул. Социалистическая | 13 | 2 | 42,7 |
| 92 | ул. Социалистическая | 13 | 3 | 47,8 |
| 93 | ул. Социалистическая | 13 | 4 | 43,1 |
| 94 | ул. Социалистическая | 13 | 5 | 41,7 |
| 95 | ул. Социалистическая | 13 | 6 | 48,4 |
| 96 | ул. Социалистическая | 13 | 8 | 39,3 |
| 97 | ул. Социалистическая | 13 | 9 | 50,6 |
| 98 | ул. Социалистическая | 13 | 10 | 62,1 |
| 99 | ул. Социалистическая | 13 | 11 | 38,3 |
| 100 | ул. Социалистическая | 13 | 13 | 47,8 |
| 101 | ул. Социалистическая | 13 | 14 | 43,5 |
| 102 | ул. Социалистическая | 13 | 15 | 42,6 |
| 103 | ул. Социалистическая | 13 | 16 | 48,3 |
| 104 | ул. Социалистическая | 13 | 17 | 44,2 |
| 105 | ул. Социалистическая | 15 | 16 | 51,2 |
| 106 | ул. Социалистическая | 15 | 19 | 50,1 |
| 107 | ул. Социалистическая | 15 | 20 | 46,4 |
| 108 | ул. Социалистическая | 5а | 2 | 52,3 |
| 109 | ул. Социалистическая | 9а | 1 | 59,9 |
| 110 | ул. Социалистическая | 9а | 2 | 71,0 |
| 111 | ул. Социалистическая | 9а | 9 | 70,4 |
| 112 | ул. Социалистическая | 9а | 11 | 54,7 |
| 113 | ул. Социалистическая | 9а | 12 | 56,8 |
| 114 | ул. Социалистическая | 9а | 17 | 71,4 |
| 115 | ул. Социалистическая | 9а | 18 | 62,1 |
| 116 | ул. Социалистическая | 9а | 20 | 71,4 |
| 117 | ул. Социалистическая | 9а | 23 | 73,0 |
| 118 | ул. Спортивная | 12 | 3 | 66,2 |
| 119 | ул. Спортивная | 14 | 7 | 70,0 |
| 120 | ул. Спортивная | 2 | 2 | 50,3 |
| 121 | ул. Спортивная | 2 | 4 | 65,1 |
| 122 | ул. Спортивная | 2 | 19 | 52,1 |
| 123 | ул. Спортивная | 2 | 22 | 65,8 |
| 124 | ул. Спортивная | 2 | 25 | 64,9 |
| 125 | ул. Спортивная | 21а | 4 | 43,5 |
| 126 | ул. Спортивная | 4 | 10 | 71,2 |
| 127 | ул. Степная | 15 | 1 | 75,8 |
| 128 | ул. Степная | 23а | 1 | 74,8 |
| 132 | ул. Шахтерская | 10 | 17 | 43,9 |
| 133 | ул. Шахтерская | 10 | 32 | 57,6 |
| 134 | ул. Шахтерская | 12 | 6 | 44,0 |
| 135 | ул. Шахтерская | 14 | 2 | 45,2 |
| 136 | ул. Шахтерская | 14 | 9 | 43,7 |
| 137 | ул. Шахтерская | 14 | 12 | 57,8 |
| 138 | ул. Шахтерская | 14 | 14 | 41,4 |
| 139 | ул. Шахтерская | 14 | 20 | 43,1 |

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно требованиям статьи 15, пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (или тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой не посредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйственных тепловых сетей на территории Шолоховского городского поселения не выявлено.

При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься в индивидуальном порядке.

Главный специалист                                                                             Я.В. Гуреева